| «СОГЛАСОВАНО» ООО «………………….» (организация-подрядчик) Директор /_____________/ (должность фамилия инициалы) ______________________________ м.п. (подпись) « ____ » ______________ 201__ г. | «УТВЕРЖДАЮ» ООО «………………………» (организация-заказчик) Директор /______________/ (должность фамилия инициалы) ______________________________ м.п. (подпись) «_____»_________________201__ г. |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3 типа

на объекте:

Предприятие торговли

По адресу: ………………………………………

Москва

2015 г.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.    Заказчик проекта:  ООО «……………………»

1.2 Генеральная проектная организация: нет

1.2.1 Разработчик проекта: ООО «…………………………….»

1.3   Основание для проектирования:

- Договор №_____________ от «_____ » ___________________  2015 г.

- Планировки заказчика

1.4. Вид строительства: существующее здание

1.5. Срок проектирования:   в соответствии с договором.

1.6. Стадия проектирования:   проект,  рабочий проект,  рабочая документация.

1.7. При разработке проектно-сметной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а так же ведомственными и прочими документами предоставляемыми Заказчиком.

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство зданий и сооружений»

- СП3.13130.2009, СП5.13130.2009, РД 009.01-96, НПБ 67-98, НПБ 170-98, ГОСТ Р 51091-97, ГОСТ 12.3.046-91, ГОСТ 28130-89, ВУПП 88, ГОСТ Р 12.3.047-98

- 1.8. Особые условия строительства:   нет.

1.9. Прочие сведения:    Объект представляет собой существующее здание

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМЫМ СИСТЕМАМ

  - Система автоматической пожарной сигнализации (АПС)

- Системой автоматической пожарной сигнализации (АПС) оборудовать все помещения объекта, за исключением помещений с мокрыми процессами (душевые, сан/узлы, холодильные камеры), в соответствии с данными о категориях и классах зоны по ПУЭ  производственных помещений, предоставленных Заказчиком;

- Основное оборудование, применить  при проектировании системы АПС:

- ППКОП «ВЭРС-ПК8М версия 3.1»,

- извещатель пожарный дымовой ИП212-63 «ДАНКО» для производственных и складских помещений;

- извещатель пожарный дымовой ИП212-45 для торговых,  подсобных помещений и коридоров;

- извещатель пожарный ручной ИПР 513-10.

- Место выдачи сигналов системы:

- ППКОП установить в помещении поста охраны на 1 этаже (S=16,17 кв.м)

- Дублирующие сигналы  о работе системы АПС   нет

- Соединительные цепи системы АПС выполнить огнестойким безгалогенным кабелем марок FRHF  , проложить за подвесным потолком  в гофрированных трубах ПВХ,  в кабельном канале по стенам и при отсутствии подвесных потолков.

- Систему автоматической пожарной сигнализации запроектировать с учетом размещения в каждом помещении, подлежащем защите АПС,  трех аналоговых дымовых пожарных извещателей, включенных по схеме «И» - два порога срабатывания – «ВНИМАНИЕ» и «ПОЖАР». Сигнал на запуск систем оповещения и отключения систем общеобменной вентиляции сформировать только при переходе шлейфа сигнализации ППК в состояние «ПОЖАР».

- Метод противопожарной защиты пространства над подвесным потолком определить исходя их имеющейся горючей нагрузки, согласно справке предоставленной Заказчиком

- Пожарные извещатели, расположенные за подвесным потолком (при наличии) дополнительно оборудовать устройствами визуального светового контроля (ВУОС), устанавливаемыми на подвесном потолке

- В помещении охраны предусмотреть проектом светильник аварийного освещения с аккумуляторной поддержкой

- Осуществить электроснабжение систем АПС по 1 категории от существующего АВР. Точку подключения определяет Заказчик

- Кабельные сети системы электроснабжения предусмотреть огнестойким безгалогенным кабелем марок FRHF

- Предусмотреть проектом «сухие» контактные группы для отключения принудительных систем общеобменной вентиляции в ситуации «ПОЖАР», расположение контактных групп – по месту установки ППКОП«ВЭРС-ПК8М версия 3.1», предусмотреть управление огнезадерживающими клапанами в количестве 6 (шесть) клапанов с расстановкой по прилагаемому плану.

- Исполнение оборудования для системы АПС  принять в зависимости от категории по взрывоопасности  и класса зоны по ПУЭ  помещения.

- Включить в состав рабочего проекта сертификаты на применяемое оборудование и кабельную продукцию учтенных в рабочем проекте.

  - Система оповещения и управления эвакуацией  при пожаре (СОУЭ)

- Систему оповещения и управления эвакуацией  при пожаре (СОУЭ) запроектировать по 3 типу (световое табло «Выход» и речевое оповещение)

- Основное оборудование, применить  при проектировании системы СОУЭ:

- речевой настенный оповещатель «Соната-Т-100-3/1Вт»;

- речевой настенный оповещатель «Соната-Т-100-5/3Вт»

- речевой потолочный оповещатель «Соната-Т-100-5/3Вт исп.2»

- световое табло «ВЫХОД»  «Молния-12»

- БРО СОНАТА-К-120М.

- Место выдачи сигналов системы СОУЭ  – по площади внутренних помещений объекта, дублирующих сигналов нет;

- Система СОУЭ активируется автоматически от сигнала «ПОЖАР», сформированного управляющим ППКОП«ВЭРС-ПК8М версия 3.1».

- БРО СОНАТА-К-120М установить в помещении поста охраны на 1 этаже (S=16,17 кв.м)

- Табло «ВЫХОД» запустить от штатных выходов, предусмотренных конструкцией ППКОП«ВЭРС-ПК8М версия 3.1» - алгоритм включения принять установленный по умолчанием ППКОП.

- Соединительные цепи системы СОУЭ  выполнить огнестойким безгалогенным кабелем марок FRHF, проложить за подвесным потолком  в гофрированных трубах ПВХ,  в кабельном канале по стенам и при отсутствии подвесных потолков.

- Осуществить электроснабжение систем СОУЭ  по 1 категории от существующего АВР. Точку подключения определяет Заказчик

- Кабельные сети системы электроснабжения предусмотреть огнестойким безгалогенным кабелем марок FRHF.

- Исполнение оборудования для системы СОУЭ  принять в зависимости от категории по взрывоопасности  и класса зоны по ПУЭ  помещения.

- Включить в состав рабочего проекта сертификаты на применяемое оборудование и кабельную продукцию учтенных в рабочем проекте.

## 3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Проектирование осуществить по чертежам марки «АР», привязок к существующим коммуникациям,  предоставленных Заказчиком,

3.2. При проектировании руководствоваться:  действующей нормативно-технической документацией, настоящим заданием на проектирование.

3.3. Исходными данными для проектирования являются характеристики защищаемых помещений, приложение N1., а также Справка, предоставленная Заказчиком о категории производственных помещений по пожарной и взрывоопасности и класса зоны по ПУЭ, наличии подвесных потолков в помещениях и количества горючей нагрузки за подвесным потолком.

Заказчик       ______________________/____________________/

Подрядчик _____________________ /________________/

Приложение № 1 к Заданию на проектирование

#### ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ АПС и СОУЭ

На объекте : Предприятие торговли по адресу: г. Москва, ул. Винокурова 24, к.4

| Договор №_______________________ | 1.Электроснабжение системы оповещения людей о пожаре принять от сети 220В,50ГЦ, мощностью 2 кВт 2. Сблокировать систему АПС с существующей системой общеобменной вентиляции (предусмотреть «сухие» контакты |
| --- | --- |
| Наименование помещений, или отдельного технологического оборудования, агрегата подлежащего защите (этаж., оси, ряды, отметки, этажи, номер чертежа) | Характеристика защищаемого помещения | Характеристика пожароопасных материалов | Требования к системе пожаротушения |
|  | Защищаемая площадь, кв.м | Высота помещения, м | Объем помещения, куб. м. | Категория взрывопожарной и пожарной опасности | Класс взрывопожароопасности по ПУЭ | Относительная влажность, % при температуре | Скорость воздушных потоков, м/с | Пределы температуры град. С | Степень огнестойкости строительных конструкций | Тип вентиляции | Наличие вибрации | Запыленность, наличие дыма агрессивных сред | Наименование пожароопасных материалов. Вид хранения (напольное, в штабелях, в таре, на стеллажах, навалом), высота хранения, м. Общее количество, кг/м2.Вид упаковки (сгораемая, несгораемая). Возможность разлива ЛВЖ на какой площади, м2. Пожарная нагрузка Мдж/м2. Группа помещений по НПБ 88-2001*. | Первичный признак пожара Т-тепло, Д-дым, П-пламя | Тип тушения С – спринклерная Д-дренчерная | Способ тушения: О-объемный, П-локальный по площади, Л-локальный по объему | Огнетушащее средство: | Дополнительные сведения и требования к системе, необходимость установки пожарных кранов, отключения электрооборудования до пуска системы пожаротушения, наличие открытых токоведущих частей и др. требования. Способ включения: автоматический, ручной (местный, дистанционный) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Помещения предприятия торговли | 2113 | До 6 метров | 7856 | Согласно Справке Заказчика | Согласно Справке | В норме | 0,1м/с | +10°С+40°С | 2 | Общеобменная принудительная | В норме | 1мг/м3 | Сгораемые и несгораемые материалы в горючей упаковке, возможность розлива ЛВЖ по площади -согласно справке | Д | Не требуется | нет | нет | нет |

Ответственный представитель Заказчика                         ___________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика      _____________________________        /__________________/

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

#### Приложение №2

#### ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ,  ВЫДАВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ- РАЗРАБОТЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКУ И ГЕНПРОЕКТИРОВЩИКУ

- Задание организации на  обслуживание систем АПС и СОУЭ (в составе проекта);

- Задание на обеспечение электроснабжения по 1 категории (в составе проекта);

Заказчик       ________________________/___________________/

Подрядчик _____________________ /__________________/

## 4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-РАЗРАБОТЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКУ.

4.1. Организация разработчик представляет организации-заказчику :

1) комплекты проектной документации (три экземпляра на бумажном носителе);

2) комплект проектной документации (один экземпляр на электронном носителе)

3)задания, выдаваемые организацией-разработчиком организации- заказчику.

4.2.   Заказчик гарантирует выполнение работ по заданиям, выдаваемым организацией-разработчиком организации- заказчику.

#### ЗАКАЗЧИК:

/                     .

##### ПОДРЯДЧИК:

Главный инженер проекта 		                                                             ______________