##### ООО  НПФ  «Спецсистемы»

##### ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ

##### МНОГОТОЧЕЧНЫЙ

ИП 102-2Х2

Addi-T

(кумулятивный)

(ТУ 25-0909.0010-93)

ПАСПОРТ

МЕКЮ.425213.001 ПС

Тверь

### 170037, пр. Победы, д.71-Б

### Тел/факс (4822) 327-661, 327-632, 327-187

www.specsystem.ru,  e-mail: info@specsystem.ru

| Содержание |  |
| --- | --- |
| 1 Основные сведения об изделии и технические данные | 3 |
| 2 Комплектность | 5 |
| 3 Сроки службы и хранения. Гарантии изготовителя | 6 |
| 4 Консервация | 6 |
| 5 Свидетельство об упаковывании | 6 |
| 6 Свидетельство о приемке | 6 |
| 7 Сведения об утилизации | 6 |
| Приложение А. Датчик пожарный термоэлектрический многоточечный ДПТ. Коробка коммутационная КК. Габаритные и установочные размеры | 7 |
| Приложение Б. Датчик пожарный термоэлектрический точечный ДПТ-Т (трюмный). Габаритные и установочные размеры | 8 |
| Приложение В. Устройство контроля конечное УКК. Габаритные и установочные размеры | 9 |
| Приложение Г. Блок сопряжения в пластмассовом корпусе. Внешний вид, габаритные и установочные размеры | 10 |
| Приложение Г1. Блок сопряжения (БС в ПК на раме). Габаритные и установочные размеры | 11 |
| Приложение Г2. Блок сопряжения в литом алюминиевом корпусе. Внешний вид, габаритные и установочные размеры | 12 |
| Приложение Г3. Выносной звуковой сигнализатор ВЗС. Внешний вид, габаритные и установочные размеры | 13 |
| Приложение Д. Схема подключения извещателей и датчиков к линии ДПТ | 14 |
| Приложение Д1. Примеры подключений датчика ДПТ (извещатель ИП 102-2Х2) с различными датчиками и извещателями | 15 |
| Приложение Е. Схема подключения извещателя ИП 102-2Х2.02 к прибору ППКП КТС «СПАС-СМ» | 16 |
| Приложение Ж Схема подключения извещателя ИП 102-2Х2 (БС исп.01(11)) с блоком питания к ППКП «Сигнал 20П» | 17 |
| Приложение Ж1 Схема подключения извещателя ИП 102-2Х2 (БС исп.02(12)) с блоком питания к ППКП «Сигнал 20П» | 18 |
| Приложение Ж2 Схема подключения извещателя ИП 102-2Х2 без блока питания к ППКП «Сигнал 20П» | 19 |
| Приложение Ж3 Схема подключения извещателя ИПР-К к ППКП «Сигнал 20П» | 20 |
| Приложение Ж4 Схема подключения извещателя ИП 102-2Х2 (БС исп.02) к УПС-ТПС (установка пожарной сигнализации для тягового подвижного состава ТУ 4371-005-21333071-2006) | 21 |
| Приложение И Извещатель пожарный ручной контактный ИПР-К. Внешний вид, габаритные и установочные размеры | 22 |
| Приложение К Датчик ДТК. Внешний вид, габаритные и установочные размеры | 23 |
| Приложение Л Схема поиска обрыва в линии ДПТ | 24 |
| Приложение М Исполнения блока БС по начальному состоянию контактов реле | 26 |

Приложение М

(продолжение)

Приложение М

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1	Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2Х2 предназначен для работы в системах пожарной сигнализации объектов общепромышленного назначения, в которых имеются зоны с наличием взрывоопасных и агрессивных веществ в воздухе. Извещатель может быть использован для защиты невзрывоопасных зон объектов. Извещатель имеет Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01.В.00390 сроком действия с 19.01.2010г. по 19.01.2015г., выданный ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, и Сертификат соответствия на взрывозащищённое оборудование № ТС  RU C-RU.ГБ06.В00080 сроком действия с 16.09.2013г. по 15.09.2018г., выданный ОС ВСИ «ВНИИФТРИ».

1.2 Извещатель состоит из блока сопряжения БС, имеющего искробезопасный вход для подключения датчика пожарного термоэлектрического многоточечного ДПТ (Приложение А) или датчика пожарного термоэлектрического точечного (трюмного) ДПТ-Т (Приложение Б) и коробки коммутационной КК (КК-01 – конечной, КК-02 – проходной) (Приложение А) или устройства контроля конечного УКК (Приложение В). В искробезопасную цепь БС при необходимости подключаются извещатель пожарный ручной ИПР-К (Приложение И) и датчик тепловой контактный ДТК (Приложение К).

Основным элементом извещателя ИП 102-2Х2 является блок сопряжения БС.

Блок сопряжения выпускается двух исполнений по корпусу (первая цифра в исполнении): 0 – алюминиевый литой корпус; 1 – пластмассовый литой корпус;

Кроме того, имеется четыре исполнения БС по начальному состоянию контактов реле «Неисправность» и реле «Пожар» (вторая цифра в исполнении):

| Испол. БС (алюм.) | Испол. БС (пластмас.) | Начальное состояние контактов реле |
| --- | --- | --- |
|  |  | «Неисправность» | «Пожар» |
| 01 | 11 | НР –норм.разом. | НЗ –норм.замк. |
| 02 | 12 | НЗ –норм.замк | НЗ –норм.замк |
| 03 | 13 | НЗ –норм.замк. | НР –норм.разом |
| 04 | 14 | НР –норм.разом | НР –норм.разом |

Исполнения указываются при заказе БС, например: БС 02 (БС в алюминиевом корпусе; контакты реле «Неисправность» - Нормально Замкнутые, контакты реле «Пожар» - Нормально Замкнутые). Схемы исполнений БС по начальному состоянию контактов реле указаны в Приложении М.

1.3	Извещатель работает в системах пожарной сигнализации и пожаротушения совместно с приемно-контрольными приборами типа ППК-2, ППС-3, "Рубеж", "Сигнал-42" и другими приборами, обеспечивающими работу с токопотребляющими пожарными извещателями, а также с комплексом технических средств пожарной сигнализации для морских и речных судов КТС "СПАС-СМ", комплексом технических средств пожарной сигнализации и управления пожаротушением КТС «СПАС-СП» и установкой УПС-ТПС-ПО.

- Монтаж линии связи от ППКП или источника питания, а также монтаж соединительных линий пожарной сигнализации от БС к датчикам необходимо выполнять огнестойким, не распространяющим горение кабелем типа нг-FRLS (нг-

FRHF) по ГОСТ Р 53315.

- Допускается автономное включение извещателя с резервированными источниками питания (РИП12, РИП24).

1.6	Общий вид, габаритные и установочные размеры БС даны в Приложении Г, Г1; Г2; схема подключения извещателей и датчиков к линии ДПТ – в Приложении Д; примеры подключений линейного датчика ДПТ с различными датчиками и извещателями - в Приложении Д1, схема подключения извещателя ИП 102-2Х2.02 к ППКП "СПАС-СМ" – в Приложении Е; схемы подключения извещателя ИП 102-2Х2 (с блоком питания: БС исп.01(11) и БС исп.02(12), без блока питания) к ППКП «Сигнал 20П»  – в Приложениях Ж, Ж1 и Ж2. Схема подключения извещателя ИПР-К к ППКП «Сигнал 20П» - в Приложении Ж3.  Схема подключения извещателя ИП 102-2Х2 (БС исп.02) к УПС-ТПС – в Приложении Ж4. Схема поиска обрыва в линии ДПТ – в Приложении Л.

  - Извещатель ИП 102-2Х2 работоспособен в диапазоне напряжений от 9 до 27В. Питание извещателя осуществляется по шлейфу ППКП напряжением 12 или 24В постоянного тока или от резервированного источника питания РИП12, РИП24.

Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме, не более 3 мА.

  - Извещатель должен устойчиво работать в диапазоне температур от минус 50 оС до плюс 55 оС для БС и от минус 60 оС до плюс 130 оС для ДПТ (ДПТ-Т) и относительной влажности воздуха (95 +  3) % при температуре  35 оС.

Извещатель обеспечивает возможность применения в условиях эксплуатации:

Датчик ДПТ и блок БС имеют коррозионностойкое покрытие и могут эксплуатироваться в воздушной среде категории Х2 по ГОСТ 24682-81.

По требованию заказчика дополнительно к лаку УР-231 датчик ДПТ (обычного или армированного исполнения) может быть покрыт фторопластовой композицией ФБФ-74Д для придания повышенной устойчивости к действию кислот, щелочей, окислителей, растворителей, влаги, морской воды.

  - Корпус извещателя виброударопрочный и обеспечивает возможность эксплуатации в условиях механических нагрузок по группе  М46 по ГОСТ 17561.1-90.

  - Степень защиты: БС  – IP65; УКК – IP54; ДПТ-Т, ИПР-К – IP56, ДТК, КК – IP65 по ГОСТ 14254-96.

1.11	Уровень взрывозащиты извещателя (БС) обеспечивает искробезопасная цепь уровня  "ia" по ГОСТ Р 51330.10-99. Выходные электрические параметры барьера искрозащиты: напряжение холостого хода не более 13 В, ток короткого замыкания не более 15 мА. Емкость линии сигнализации должна быть не более 0,5 мкФ и индуктивность не более 1 мГн.

1.12	Максимальное растягивающее усилие на ДПТ не более 6 кг. Шаг размещения термопар на ДПТ - не более 0,5 м.

1.13 Блок сопряжения имеет схему заземления. Для устойчивой работы блока сопряжения БС необходимо обеспечить заземление БС. Для этого проводом (сечения не менее 2 мм2) соединить винт заземления (маркировка винта - вертикальная линия и перпендикулярно к ней три горизонтальные линии) на БС с контуром заземления объекта защиты.

1.14 В комплект поставки по требованию заказчика может быть включен выносной звуковой сигнализатор (ВЗС), подключаемый к контактам 11, 12, 13 клеммника ХТ3 блока сопряжения БС. Схема подключения ВЗС указана в

Приложение Л

(продолжение)

- установить на передатчике переключатель в положение «TONE» ,

- поднести щуп приёмника к концу провода, к которому подключён передатчик (при этом отчётливо должен быть слышен тональный прерывистый сигнал) и перемещать щуп приёмника вдоль провода (на расстоянии h ≤ 5 см от него) к свободному концу. В месте, где сигнал приёмника изменяется на тональный однотонный сигнал, будет находиться место обрыва.

5)  Устранить обрыв и выполнить пункт 3*.

6)  Соблюдая полярность подсоединить датчик ДПТ к контактам +9 и -10 блока БС с одной стороны и в конце датчика соединить КК-01 (УКК) и проверить на работоспособность извещатель в режиме «Норма».

* - если обрыв произошёл в термопаре, то необходимо удалить блок термопар вместе с защитным кожухом, концы оставшихся проводов зачистить и соединить скруткой, место соединения запаять и изолировать. В процессе эксплуатации и ремонта ДПТ допускается удаление из ДПТ до 10% термопар.

Приложение Л

Схема поиска обрыва в линии ДПТ

БС – блок сопряжения, КК – коробка коммутационная, h – расстояние от щупа до линии ДПТ,

1 – соединение по пункту 3 методики, 2 – соединение по пункту 4 методики.

Методика проверки линии ДПТ на обрыв кабельным тестером-трассоискателем АСТ-1012.

Проверяемый провод:

а) провод ДПТ, содержащий термопарные блоки;

б) обратный провод ДПТ.

Методика проверки:

- Отсоединить линию ДПТ от БС и КК (УКК).

- Убедиться, что свободные концы с двух сторон ДПТ не подсоединены к металлическим элементам и не соединены между собой.

- Проверить целостность провода ДПТ в соответствии с абзацем 1 пункта 3.1 руководства по эксплуатации АСТ-1012, а именно: установить на передатчике переключатель в положение «CONT» и подключить красный и чёрный зажимы типа «крокодил» к противоположным концам провода ДПТ. Если загорелся индикатор «CONT», значит обрыва провода нет. Перейти к пункту 6. Если индикатор «CONT» не загорелся, то значит, есть обрыв провода.

- Обнаружить место разрыва провода:

- отсоединить чёрный зажим от провода ДПТ,

- проверить подключение красного кабеля передатчика к другому концу проверяемого провода ДПТ,

- «заземлить» или «занулить» не проверяемый провод в линии ДПТ,

Приложениях Д, Ж, Ж1, Ж2  и Ж4. Внешний вид и габаритные размеры ВЗС указаны в Приложении Г3.

| 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ |
| --- |
| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол., шт. | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Примечание |
| 1 | МЕКЮ.468353.012 или МЕКЮ.468353.015 | Блок сопряжения БС (в пластмасс.корпусе) Блок сопряжения БС (в литом алюмин.корпусе) | 1 1 | 190(160(60 205(160(64 | 0,5 1,0 | Допускается поставка без ДПТ, ДПТ-Т |
| 2 | МЕКЮ.686171.001 или МЕКЮ.305339.002 | Датчик пожарный термоэлектрический ДПТ (пластмасс.кожух) Датчик пожарный термоэлектрический ДПТ-А (армированного испол.,металлич.кожух) | * * | 60х9,5 58х19 | 2,0/ 100м Не более 3,5/ 100м | Допускается поставка без БС. Длина от 10м до 300м к одному БС |
|  |  |  |  |  |  | Допускается поставка без БС. Длина от 20м до 300м к одному БС |
| 3 | МЕКЮ.305339.015-02 МЕКЮ.305339.016-02 | Коробка коммутационная конечная (КК-01) Коробка коммутационная проходная (КК-02) | * | 102(80(40 | 0,1 | Обязательны для взрывоопасных зон |
| 4 | МЕКЮ.305339.021 | Устройство контроля конечное УКК | * | 102(80(40, | 0,09 | Вместо коробки КК-01 |
| 5 | МЕКЮ.305339.003.02 | Датчик пожарный термоэлектрический трюмный ДПТ-Т | * | 102(80(75 | 0,1 | Не менее 2-х шт. |
| 6 | МЕКЮ.305339.007 | Извещатель пожарный ручной ИПР-К | * | 160(145(64 | 0,3 | Количество оговаривается при заказе |
| 7 | МЕКЮ.425214.006-03-1.02 | Датчик ДТК 1.02 (70оС) | * | 102(80(75 | 0,15 |  |
| 8 | МЕКЮ.425214.006-03-2.02 | Датчик ДТК 2.02 (90оС) | * | 102(80(75 | 0,15 |  |
| 9 | ОЖО.467104 ТУ | Резистор С2-23-0,25-2,2кОм(10% | 1** |  |  |  |
| 10 | ПЯО.707208 ТУ | Магнит М6ВИ240-10-Д20(12 | 1 |  |  | На комплект поставки |
| 11 | МЕКЮ.746725.001 | Монтажные кольца | - |  | - | Поставляются в комплекте с ДПТ |
| 12 12а | МЕКЮ.301568.003 Проволока оцинкованная | Кронштейн-натяжитель | * * | (1,2 | 0,1/10м | Для ДПТ. Допускается использовать приспособление заказчика |
| 13 | МЕКЮ.425213.001 РЭ МЕКЮ.425213.001 ПС МЕКЮ.425925.001 | Руководство по эксплуатации Рекомендации по применению Паспорт Упаковка | 1 1 1 1 |  |  | На комплект поставки На комплект поставки С каждым БС С каждым БС |
| * - количество согласно заказу; ** - вложен в ЗИП или установлен в КК (УКК). |
| 14 | МЕКЮ.468353.012-04 | Выносной звуковой сигнализатор |  | 118(41(51 | ~0,12 | По отдельному заказу (Только по требованию заказчика) |

3 СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Назначенный срок службы 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода извещателя в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента изготовления извещателя.

Изготовитель гарантирует соответствие извещателя пожарного теплового многоточечного ИП 102-2Х2 требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

- КОНСЕРВАЦИЯ

Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2Х2

ТУ 25-0909.0010-93 заводской № ________  подвергнут консервации согласно требованиям, предусмотренным эксплуатационной документацией.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2Х2  МЕКЮ.425213.001 заводской № ________  упакован согласно требованиям, предусмотренным  техническими условиями ТУ 25-0909.0010-93.

Дата упаковывания    _____________

Упаковывание произвел    _____________

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2Х2  МЕКЮ.425213.001 заводской № ________ изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 25-0909.0010-93, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

МП

Дата изготовления      _____________

Представитель ОТК       _____________

7	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Извещатель не содержит вредные вещества и не представляет опасности для жизни и здоровья человека, состояния окружающей природной среды после окончания срока службы.

Утилизация извещателя проводится без принятия специальных мер защиты окружающей природной среды.

Приложение К

Датчик ДТК.

Внешний вид, габаритные и установочные размеры

Приложение И

Извещатель пожарный ручной контактный ИПР-К.

Внешний вид, габаритные и установочные размеры

Приложение А

Датчик пожарный термоэлектрический многоточечный ДПТ

1,3  - термоэлектродный провод (копель);

2    - термоэлектродный провод (хромель);

4    - соединительный проводник;

5    - трубка термостойкая;

6    - металлический кожух;

7    - соединительный проводник;

8    - кольцо.

Коробка коммутационная КК

Габаритные и установочные размеры

Приложение Б

Датчик пожарный термоэлектрический

точечный ДПТ-Т (трюмный).

# Габаритные и установочные размеры

Приложение Ж4

Схема подключения извещателя ИП 102-2Х2 (БС исп.02)

к УПС-ТПС (установка пожарной сигнализации для

тягового подвижного состава ТУ 4371-005-21333071-2006)

Примечание:

1. БС исп.02 - начальное состояние контактов реле "Пожар" (1 и 2) нормально замкнутые; начальное состояние контактов реле "Неисправность" нормально замкнутые.

2. При Неисправности (КЗ или Обрыв) БС исп.02 на ППКП включается сигнал "Внимание".

3.При установке БС в конце линии установить диод VD типа КД522

.

Приложение Ж3

Схема подключения

извещателя пожарного ручного ИПР-К к ППКП «Сигнал 20П»

А1 – прибор приемно-контрольный (ППКП);

А2 – извещатель пожарный ручной контактный (ИПР-К);

R1 – резистор 4,3 кОм;

R2 – резистор 6,2 кОм;

R3 – резистор 4,3 кОм;

VD1 – диод АЛ 307б;

ШЛ – шлейф пожарной сигнализации.

Приложение В

Устройство контроля конечное УКК.

Габаритные и установочные размеры

Приложение Г

Блок сопряжения в пластмассовом корпусе.

Внешний вид, габаритные и установочные размеры

Приложение Ж2

Схема подключения извещателя  ИП 102-2Х2

без блока питания к ППКП «Сигнал 20П»

ППКП - прибор приемно-контрольный пожарный;

R3 - оконечный элемент ППКП (R3 = 2,2к);

R4 - баластное сопротивление (установить рядом с ППКП);

R5 - сопротивление, определяющее режим Пожара (R5=8,2к);

СД - светодиод КИПД 21 (установить радом с ППКП);

ОК - открытый коллектор (Umax = 30V; Jmax = 20mA).

Примечание: приведенная схема подключения не обеспечивает различия

сигналов "Пожар" и "Неисправность" прибором ППКП.

Приложение Ж1

Схема подключения извещателя  ИП 102-2Х2 (БС исп.02(12))

с блоком питания к ППКП «Сигнал 20П»

БП - блок питания РИП-24/12; МИП; СКАТ и т.п.;

ППКП - прибор приемно-контрольный пожарный;

R1; R2; R3 - оконечные элементы ППКП (R1=4,3...4,7к; R2= 4,3...4,7к; R3=2,2к);

R4 - баластное сопротивление (установить рядом с ППКП);

R5 - сопротивление, определяющее режим Пожара (R5=8,2к);

СД - светодиод КИПД 21 (установить радом с ППКП);

ОК - открытый коллектор (Umax = 30V; Jmax = 20mA).Приложение Г1

Блок сопряжения (БС в ПК на раме).

Габаритные и установочные размеры.

Приложение Г2

Блок сопряжения в литом алюминиевом корпусе.

Внешний вид, габаритные и установочные размеры

Приложение Ж

Схема подключения извещателя  ИП 102-2Х2 (БС исп.01(11))

с блоком питания к ППКП «Сигнал 20П»

БП - блок питания РИП-24/12; МИП; СКАТ и т.п.;

ППКП - прибор приемно-контрольный пожарный;

R1; R2; R3 - оконечные элементы ППКП (R1=4,3...4,7к; R2= 4,3...4,7к; R3=2,2к);

R4 - баластное сопротивление (установить рядом с ППКП);

R5 - сопротивление, определяющее режим Пожара (R5=8,2к);

СД - светодиод КИПД 21 (установить радом с ППКП);

ОК - открытый коллектор (Umax = 30V; Jmax = 20mA).

Приложение Е

Схема подключения извещателя ИП 102-2Х2.02

к прибору ППКП КТС «СПАС-СМ»

ППКП  - прибор приёмно-контрольный пожарный;

БСК   - блок сопряжения с контактными датчиками;

ДПТ-Т - датчик пожарный термоэлектрический трюмный;

ДТК   - датчик тепловой контактный;

КК    - коробка коммутационная;

VD1, R2, R3- оконечные элементы ППКП;

ЛС 1    - линия связи 1;

ИП 103-2 - пожарный извещатель контактный токонепотребляющий

Приложение Г3

Выносной звуковой сигнализатор ВЗС.

Внешний вид, габаритные и установочные размеры

1. Скоба крепления.

2. Сирена КР1-4324.

3. Выводы сирены.

4. Трубка ТУТнг (для фиксации крепления проводов к выводам)

5. Провода с маркировкой разъёмов подключения.

провод S- подсоединён к XТ3(12)

провод P- подсоединён к XТ3(13)

Приложение Д

Схема подключения извещателей и датчиков к линии ДПТ

Приложение Д1

Примеры подключений датчика ДПТ

(извещатель ИП 102-2Х2) с различными датчиками и извещателями