1. Назначение

Клапаны избыточного давления типа КИДМ предназначены для автоматического поддержания в помещении постоянного избыточного давления заданной величины (подпора), для обеспечения перетекания воздуха из одного помещения в другое только в одном направлении и, при необходимости, для герметизации помещений.

2. Описание устройства и инструкция по эксплуатации

Клапан состоит из литого корпуса 1, тарели 4, рычага тарели 2, запорного рычага 6 с эксцентриком и защитного кожуха. Устанавливается клапан со стороны помещения с большим давлением. Крепление клапана производится болтами к ответному фланцу, приваренному к воздуховоду. Ответный фланец должен отстоять от стены, через которую проходит воздуховод, не менее чем на 100 мм для возможности затяжки гаек крепёжных болтов. Отклонение клапана от вертикали - ±3°.

Клапан открывается за счёт усилия, создаваемого избыточным давлением на поверхность тарели. После выравнивания давления в смежных помещениях или достижения установленного значения перепада давления он под действием силы тяжести груза-противовеса закрывается. Клапан закрывается также при воздействии на тарель повышенного давления за клапаном. Настройка клапана на автоматическое открывание-закрытие при перепадах давления 5, 10, 15 и 20 кг/м2 обеспечивается перемещением груза-противовеса 5 вдоль прорези в рычаге 2. При герметизации помещений тарель 4 поджимается к седлу корпуса клапана эксцентриковым запорным рычагом 6 с последующей фиксацией ручкой.

- - корпус;

- - рычаг тарели;

- - ось рычага тарели;

- - тарель;

- - груз-противовес;

- - рычаг запорный (стопор);

- с эксцентриком;

- - кожух защитный;

8 - фланец ответный

Рис. Клапан избыточного давления

3. Технические характеристики

Основные  параметры  и  размеры  клапаны  избыточного  давления  должны соответствовать таблице 1 и 2.

Таблица 1

| Наименование параметра | Ед.изм. | КИДМ - 100 | КИДМ - 150 | КИДМ-200 | КИДМ-300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход Ду, | мм | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Регулировка автоматического срабатывания клапана при перепаде давления | Па (мм вод. столба) | от 49,03 до 196,133 (5.. .20) |
| Фиксированные положения противовесов на автоматическое срабатывание при перепаде давлений | Па, (мм вод столба) | 49,03+-1 (5+-1) 98,1+-1,5(10+-1,5) 147,1+-2(15+-2) 196,13+-2 (20+-2) |
| Масса | кг | 4,1 | 7,6 | 8,5 | 9,95 |

Таблица 2

| Модель клапана | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | Ду | Д | d1 | d2 | а | б | в | г | д | е |
| КИДМ-100 | 100 | 200 | 170 | 65 | 135 | 80 | 190 | 65 | 158 | 228 |
| КИДМ-150 | 150 | 250 | 230 | 105 | 160 | 100 | 240 | 95 | 170 | 308 |
| КИДМ-200 | 200 | 320 | 280 | 150 | 145 | 120 | 290 | 110 | 182 | 348 |
| КИДМ-300 | 300 | 385 | 350 | 260 | 160 | 180 | 420 | 150 | 230 | 454 |

При закрытом эксцентриковом механизме и разряжении 392,27Па (40мм вод. ст.) обеспечивает герметичность