АКТ

Измерения сопротивления изоляции электропроводок

г. Нижний Новгород                                                                                        25 марта 2014 г.

Объект: ООО "_---------", АБК --------- по адресу - - - - - - - -

Наименование организации-заказчика: ООО «- - - - - »

Наименование монтажной организации: ООО  «- - - - - - »

Данные контрольных приборов

| Прибор | Тип | Номер прибора | Шкала | Класс точности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мультиметр | АРРА-207 | 63500162 |  |  |  |
| Мегаометр | ЭСО 202/2-Г | 15953 |  |  |  |

Данные испытаний

| Наименование кабельной цепи | Марка провода (кабеля) | Число и площадь сечения жил, мм2 | измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сопротивление шлейфа между (жилами) без учета оконечного резистора (Rшл.) | Относительно земли Сопротивление изоляции, мОм |  |
| Интерфейс системы АПС и СОУЭ | КПСЭнг(А) FRHF | 2х2х1 | Не более 100 Ом | > 2 |  |
| Шлейф ПС | КПСЭнг(А) FRHF | 1х2х0,5 | Не более 100 Ом | > 2 |  |
| Цепь световых оповещателей | КПСЭнг(А) FRHF | 1х2х0,75 | Не более 100 Ом | > 2 |  |
| Цепь звуковых оповещателей | КПСЭнг(А) FRHF | 1х2х0,75 | Не более 100 Ом | > 2 |  |

Сопротивление изоляции перечисленных электропроводок соответствует техническим требованиям.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика: ______________________________________________

Монтажной организации _________________________________