Распоряжение МЧС России от 12 августа 2022 г. N 889 "Об утверждении перечня вопросов, применяемых при проведении квалификационного экзамена, для подтверждения наличия у претендента специальных знаний в области пожарной безопасности, необходимых для проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"

В соответствии с пунктом 18 Правил аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N 2106, предлагаю:
1. Утвердить перечень вопросов, применяемых при проведении квалификационного экзамена, для подтверждения наличия у претендента специальных знаний в области пожарной безопасности, необходимых для проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу распоряжение МЧС России от 08.02.2022 N 68 "Об утверждении перечня вопросов, применяемых при проведении квалификационного экзамена, для подтверждения наличия у претендента специальных знаний в области пожарной безопасности, необходимых для проектирования".
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 15 августа 2022 года.

Заместитель Министра -
главный государственный
инспектор Российской Федерации
по пожарному надзору	A.M. Супруновский	

УТВЕРЖДЕН
распоряжением МЧС России
от 12.08.2022 N 889

Перечень
вопросов, применяемых при проведении квалификационного экзамена, для подтверждения наличия у претендента специальных знаний в области пожарной безопасности, необходимых для проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

N п/п	Вопрос	Варианты ответа	
1.	Минимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка сприкнлерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия составляет:	1 - 0,08 м
2 - 0,05 м
3 - 0,18 м
4 - 0,10 м	
2.	Максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка сприкнлерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия составляет:	1 - 0,20 м
2 - 0,35 м
3 - 0,30 м
4 - 0,40 м	
3.	Допускается увеличивать максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка сприкнлерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия без учета соответствующих конструктивных решений или расчетов на:	1 - 0,15 м
2 - 0,30 м
3 - 0,20 м
4 - 0,10 м	
4.	Минимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка настенного сприкнлерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия составляет:	1 - 0,09 м
2 - 0,08 м
3 - 0,07 м
4 - 0,05 м	
5.	Максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка настенного сприкнлерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия составляет:	1 - 0,15 м
2 - 0,20 м
3 - 0,10 м
4 - 0,05 м	
6.	Расстояние между спринклерными оросителями установок водяного пожаротушения должно составлять (по горизонтали) не менее:	1 - 1,20 м
2 - 1,50 м
3 - 1,60 м
4 - 1,40 м	
7.	Основной нормативный документ, регламентирующий нормы и правила проектирования автоматических установок пожаротушения:	1 - СП 485.1311500.2020
2 - СП 84.1311500.2020
3 - СП 486.1311500.2020
4 - СП 5.13130.2009	
8.	Для одной секции спринклерной автоматической установки пожаротушения (без учета наличия сигнализаторов потока жидкости и оросителей с контролем пуска) следует принимать спринклерных оросителей всех типов не более:	1 - 800 шт.
2 - 1200 шт.
3 - 500 шт.
4 - 1300 шт.	
9.	Для одной секции спринклерной автоматической установки пожаротушения (с учетом наличия сигнализаторов потока жидкости и оросителей с контролем пуска) следует принимать спринклерных оросителей всех типов не более:	1 - 500 шт.
2 - 1500 шт.
3 - 800 шт.
4 - 1200 шт.	
10.	Время с момента срабатывания диктующего спринклерного оросителя, установленного на воздушном трубопроводе, до начала подачи огнетушащих веществ из него не должно превышать:	1 - 60 с
2 - 240 с
2 - 180 с
4 - 120 с	
11.	Продолжительность заполнения спринклерной воздушной или спринклерно-дренчерной воздушной секции автоматической установки пожаротушения воздухом до рабочего пневматического давления должна быть не более:	1 - 60 мин
2 - 30 мин
3 - 120 мин
4 - 90 мин	
12.	Диаметр побудительного трубопровода дренчерной установки должен быть не менее:	1 - 10 мм
2 - 15 мм
3 - 20 мм
4 - 30 мм	
13.	Включение дренчерных водяных автоматических установок пожаротушения (водяных завес) должно обеспечиваться:	1 - автоматически
2 - вручную
3 - автоматически и вручную (дистанционно и по месту)
4 - автоматически и вручную (дистанционно или по месту)	
14.	При ширине защищаемых технологических дверных и иных проемов 5 м включительно и более распределительный трубопровод с оросителями выполняется в две нитки с удельным расходом каждой нитки не менее:	1 - 0,5 л/(с*м)
2 - 0,05 л/(с*м)
2 - 0,1 л/(с*м)
4 - 0,8 л/(с*м)	
15.	Технические средства включения дренчерных автоматических установок пожаротушения и дренчерных водяных завес (устройства дистанционного пуска или ручные гидравлические запорные устройства) должны располагаться:	1 - непосредственно у распределительного трубопровода
2 - непосредственно у защищаемых проемов с внешней стороны и (или) на ближайшем участке пути эвакуации
3 - на расстоянии не более чем 10 м от защищаемых проемов
4 - на расстоянии не более чем 15 м от защищаемых проемов	
16.	Принудительный пуск спринклерного оросителя может осуществляться по совокупности сигналов от:	1 - сработавшего спринклерного оросителя с контролем пуска и сигнализатора потока жидкости
2 - сработавшего спринклерного оросителя с контролем пуска и адресного пожарного извещателя системы пожарной сигнализации
3 - двух автоматических сателлитных пожарных извещателей
4 - по команде оператора с пульта управления	
17.	Трубопроводная сеть должна проектироваться таким образом, чтобы обеспечивать:	1 - заданные параметры по расходу и давлению
2 - выполнение необходимых видов работ по контролю и испытанию трубопроводов
3 - осмотр, промывку и продувку трубопроводов
4 - защиту трубопроводов от статического электричества и токов растекания	
18.	Допускается ли проектировать тупиковыми внутренние и наружные подводящие трубопроводы для трех и менее узлов управления:	1 - да
2 - нет
3 - да, но при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового трубопровода, подводящего воду к насосной установке, не должна превышать 200 м
4 - да, но при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового трубопровода, подводящего воду к насосной установке, не должна превышать 100 м	
19.	Расстояние в свету между пересекающимися неметаллическими трубами и стальными трубами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее:	1 - 50 мм
2 - 20 мм
3 - 100 мм
4 - 10 мм	
20.	Опознавательную окраску и цифровое обозначение металлических трубопроводов регламентирует/ют:	1 - ГОСТ 12.4.026-2015
2 - ГОСТ 14202 - 69
2 - СП 485.1311500.2020
4 - ГОСТ 12.3.046-91	
21.	Цвет неметаллических трубопроводов должен быть:	1 - сигнально зеленым
2 - красным
3 - синим
4 - серым	
22.	Если трубопроводы защищены теплоизоляцией или недоступны для осмотра, то они должны подвергаться только защитной окраске, которая может быть выполнена:	1 - красным
2 - синим
3 - сигнально зеленым
4 - любым цветом	
23.	Узлы управления, размещаемые в защищаемом помещении, следует отделять от этих помещений:	1 - не регламентируется
2 - противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа и дверьми с пределом огнестойкости не ниже EI 30
3 - противопожарными перегородками 2-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа и дверьми с пределом огнестойкости не ниже EI 30
4 - перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45	
24.	Запорные устройства в автоматических установках пожаротушения - спринклерных должны быть предусмотрены:	1 - перед сигнальным клапаном
2 - перед и за сигнальным клапаном
3 - не регламентируется
4 - за сигнальным клапаном	
25.	Технические средства автоматических установок пожаротушения (кроме оросителей, измерительных приборов и трубопроводов) должны быть окрашены в:	1 - не регламентируется
2 - синий цвет
3 - зеленый цвет
4 - красный цвет	
26.	Заполнение пожарного резервуара водой должно быть не более _____ от его вместимости	1 - 90%
2 - 80%
2 - 95%
4 - 85%	
27.	Какой резерв пенообразователя для установок пенного пожаротушения необходимо предусматривать кроме расчетного количества?	1 - 100%
2 - 50%
2 - 80%
4 - 90%	
28.	Требуемое количество резервных насосных агрегатов в насосной установке АУП:	1 - не менее одного
2 - не менее двух
3 - не менее количества основных пожарных насосных агрегатов
4 - не более количества основных пожарных насосных агрегатов	
29.	Насосные станции допускается размещать:	1 - не регламентируется
2 - в отдельно стоящих зданиях или пристройках
3 - в защищаемых зданиях на первом, цокольном или на первом подземном этаже
4 - в защищаемых зданиях на первом этаже	
30.	Насосная станция должна иметь не менее _____ выведенного/выведенных наружу патрубков с соединительными головками DN ______ для подключения мобильной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и опломбированного нормального открытого запорного устройства	1 - двух; 80
2 - одного; 50
3 - двух; 50
4 - одного; 80	
31.	По воздействию на защищаемые объекты автоматические установки пожаротушения пеной высокой кратности подразделяются на автоматические установки пожаротушения:	1 - объемного пожаротушения
2 - локального объемного пожаротушения
3 - местного пожаротушения
4 - локального пожаротушения	
32.	По конструкции генераторов пены АУП подразделяются на автоматические установки пожаротушения:	1 - с генераторами, работающими с принудительной подачей вещества
2 - с генераторами эжекционного типа
2 - с генераторами инжекционного типа
4 - с генераторами, работающими с принудительной подачей воздуха	
33.	Установки газового пожаротушения автоматические (АУГП) применяются для ликвидации пожаров классов:	1 - только А
2 - А, В и С
3 - А, В и Е
4 - А, В, Е и D	
34.	Запрещается применение установок объемного углекислотного (СО 2) пожаротушения:	1 - не регламентируется
2 - в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1, Ф3
3 - в помещениях с пребыванием более 50 человек
4 - в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы установки	
35.	Какой нормативный документ регламентирует перечень зданий, сооружений и помещений обязательных к оборудованию автоматическими установками пожаротушения:	1 - СП 485.1311500.2020
2 - СП 486.1311500.2020
2 - СП 484.1311500.2020
4 - СП 5.13130.2009	
36.	Какое из перечисленных веществ не допускается применять для газовых установок автоматического пожаротушения:	1 - азот
2 - двуокись углерода
3 - хладон 23
4 - водород	
37.	Высота помещения станции пожаротушения для установок, в которых применяются модули или батареи, должна быть не менее:	1 - 2,5 м
2 - 2 м
3 - высоты резервуара
4 - 3 м	
38.	Минимальная высота помещения при использовании изотермического резервуара составляет:	1 - 2,5 м
2 - 2 м
3 - определяется высотой резервуара с учетом обеспечения удобства обслуживания и ремонта 
4 - 3 м	
39.	Автоматические установки порошкового и газопорошкового пожаротушения применяются для ликвидации пожаров классов:	1 - только А
2 - А, В и С
3 - А, В и Е
4 - А, В, Е и D	
40.	За расчетную зону локального порошкового и газопорошкового пожаротушения принимается увеличенная на____% защищаемая площадь или увеличенный на____% защищаемый объем:	1 - 10; 15
2 - 15; 10
2 - 15; 20
4 - 5; 10	
41.	Автоматические установки аэрозольного пожаротушения применяются для тушения пожаров подклассов/классов:	1 - А, В и С
2 - А1 и D
3 - А, В и Е
4 - А2 и В	
42.	Установки аэрозольного пожаротушения должны иметь _____ способы включения:	1 - только местный пуск
2 - автоматическое и дистанционное включение
3 - автоматическое, дистанционное и местное включение
4 - только автоматическое включение	
43.	АУП должны быть обеспечены запасом спринклерных и дренчерных оросителей (распылителей) при общем количестве до 100 шт. включительно:	1 - соответственно не менее 5 шт. и 1 шт.
2 - соответственно не менее 10 шт. и 2 шт.
3 - соответственно не менее 15 шт. и 3 шт.
4 - соответственно не менее 15 шт. и 4 шт.	
44.	АУП должны быть обеспечены запасом спринклерных и дренчерных оросителей (распылителей) при общем количестве до 1000 шт. включительно:	1 - соответственно не менее 5 шт. и 1 шт.
2 - соответственно не менее 10 шт. и 2 шт.
3 - соответственно не менее 15 шт. и 3 шт.
4 - соответственно не менее 15 шт. и 4 шт.	
45.	АУП должны быть обеспечены запасом спринклерных и дренчерных оросителей (распылителей) при общем количестве более 1000 шт.:	1 - соответственно не менее 5 шт. и 1 шт.
2 - соответственно не менее 10 шт. и 2 шт.
3 - соответственно не менее 15 шт. и 3 шт.
4 - соответственно не менее 15 шт. и 4 шт.	
46.	У сигнализаторов потока жидкости, предназначенных для идентификации адреса пожара, может использоваться только _____ контактная/ые группа/ы	1 - одна
2 - две
3 - три
4 - не регламентируется	
47.	В зданиях с перекрытиями (покрытиями) класса пожарной опасности К0 и К1 с выступающими частями высотой более 0,3 м, а в остальных случаях - более 0,2 м, спринклерные оросители следует размещать:	1 - под выступающие конструкции с учетом обеспечения равномерности орошения защищаемой поверхности
2 - не регламентируется
3 - между балками, ребрами на расстоянии от перекрытия не менее высоты выступающего элемента
4 - между балками, ребрами плит и другими выступающими элементами перекрытия (покрытия) с учетом обеспечения равномерности орошения защищаемой поверхности	
48.	В зданиях с односкатными и двухскатными бесчердачными покрытиями, имеющими уклон более 30° расстояние по проекции на горизонтальную плоскость от спринклерных оросителей до стен и от спринклерных оросителей до конька покрытия должно быть:	1 - не более 1,5 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 0,8 м - в остальных случаях
2 - не более 1,2 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 0,8 м - в остальных случаях
3 - не более 1,5 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0;
не более 0,7 м - в остальных случаях
4 - не более 2 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 1 м - в остальных случаях	
49.	Номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей должна выбираться по _____ в зависимости от максимально возможной температуры среды в зоне их расположения	1 - ГОСТ 12.3.046-91
2 - СП 485.1311500.2020
3 - ГОСТ Р 51043-2002
4 - СП 484.1311500.2020	
50.	При пожарной нагрузке более 1 400  для складских помещений, для помещений высотой более 10 м и для помещений, в которых основными горючими веществами являются ЛВЖ и ГЖ, коэффициент тепловой инерционности спринклерных оросителей должен быть не более:	1 - 100 (м*с) 0,5
2 - 30 (м*с) 0,5
3 - 60 (м*с) 0,5
4 - 50 (м*с) 0,5	
51.	Спринклерные оросители водозаполненных установок можно устанавливать:	1 - вертикально розетками вверх
2 - вертикально розетками вниз
3 - горизонтально
4 - вертикально розетками вверх или вниз либо горизонтально	
52.	Спринклерные оросители в воздушных установках можно устанавливать:	1 - вертикально розетками вверх
2 - вертикально розетками вниз
3 - горизонтально
4 - вертикально розетками вверх или горизонтально	
53.	Минимальное расстояние между спринклерными оросителями с принудительным пуском, составляет:	1 - 1,20 м
2 - 1,50 м
3 - не регламентируется
4 - 2,00 м	
54.	Автоматическое включение автоматической установки пожаротушения - дренчерной следует осуществлять по сигналам от одного из видов технических средств или по совокупности сигналов этих технических средств:	1 - автоматических пожарных извещателей систем пожарной сигнализации
2 - побудительных систем, в том числе с тросовым замком
3 - дренчерно-спринклерной АУП
4 - датчиков технологического оборудования	
55.	Высота расположения распределительного трубопровода автоматической установки пожаротушения - дренчерной составляет:	1 - не более 3 м
2 - не менее 1,5 м
3 - не менее 2 м
4 - не регламентируется	
56.	Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 38°С:	1 - 57°С
2 - 68°С
3 - 72°С
4 - 74°С	
57.	Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 50°С:	1 - 57°С
2 - 68°С
3 - 72°С
4 - 74°С	
58.	Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 52°С:	1 - 57°С
2 - 68°С
3 - 72°С
4 - 74°С	
59.	Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 58°С:	1 - 79°С
2 - 93°С
3 - 100°С
4 - 121°С	
60.	Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 70°С:	1 - 79°С
2 - 93°С
3 - 100°С
4 - 121°С	
61.	Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 77°С:	1 - 79°С
2 - 93°С
3 - 100°С
4 - 121°С	
62.	Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 86°С:	1 - 79°С
2 - 93°С
3 - 100°С
4 - 121°С	
63.	Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 100°С:	1 - 141°С
2 - 163°С
3 - 182°С
4 - 204°С	
64.	Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 120°С:	1 - 141°С
2 - 163°С
3 - 182°С
4 - 204°С	
65.	Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 140°С:	1 -141°С
2 - 163°С
3 - 182°С
4 - 204°С	
66.	Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 162°С:	1 - 141°С
2 - 163°С
3 - 182°С
4 - 204°С	
67.	Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 185°С:	1 - 227°С
2 - 240°С
3 - 260°С
4 - 343°С	
68.	Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 200°С:	1 - 227°С
2 - 240°С
3 - 260°С
4 - 343°С	
69.	Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 220°С:	1 - 227°С
2 - 240°С
3 - 260°С
4 - 343°С	
70.	Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 300°С:	1 - 227°С
2 - 240°С
3 - 260°С
4 - 343°С	
71.	Минимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка побудительной системы дренчерного оросителя до плоскости перекрытия или покрытия составляет:	1 - 0,08 м
2 - 0,05 м
3 - 0,18 м
4 - 0,10 м	
72.	Максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка побудительной системы дренчерного оросителя до плоскости перекрытия или покрытия составляет:	1 - 0,20 м
2 - 0,35 м
3 - 0,30 м
4 - 0,40 м	
73.	Допускается увеличивать максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка побудительной системы дренчерного оросителя до плоскости перекрытия или покрытия, без учета соответствующих конструктивных решений или расчетов, на:	1 - 0,15 м
2 - 0,30 м
3 - 0,20 м
4 - 0,10 м	
74.	Продолжительность действия дренчерных водяных АУП (водяных завес) для группы помещений 1, приведенная в приложении А СП 485.1311500.2020, должна быть не менее:	1 - 30 мин
2 - 60 мин
3 - 90 мин
8 - 15 мин	
75.	Продолжительность действия дренчерных водяных АУП (водяных завес) для группы помещений 2 - 6, приведенная в приложении А СП 485.1311500.2020, должна быть не менее:	1 - 30 мин
2 - 60 мин
3 - 90 мин
4 - 15 мин	
76.	При какой ширине дверных и иных проемов распределительный трубопровод с дренчерными оросителями выполняется в одну нитку:	1 - до 7 м
2 - до 4 м
3 - до 5 м
4 - до 8 м	
77.	При какой ширине дверных и иных проемов распределительный трубопровод с дренчерными оросителями выполняется в две нитки:	1 - 7 м и более
2 - 4 м и более
3 - 5 м и более
4 - 8 м и более	
78.	Удельный расход при устройстве распределительного трубопровода с дренчерными оросителями в одну нитку должен составлять:	1 - 0,5 
2 - 1,5 
3 - 2,5 
4 - 1 	
79.	Удельный расход при устройстве распределительного трубопровода с дренчерными оросителями в две нитки должен составлять:	1 - 0,5 
2 - 1,5 
3 - 2,5 
4 - 1 	
80.	При устройстве распределительного трубопровода с дренчерными оросителями в две нитки они должны располагаться между собой на расстоянии:	1 -  м
2 -  м
3 -  м
4 -  м	
81.	При разделении помещений дренчерной водяной завесой зона, свободная от пожарной нагрузки, должна составлять при одной нитке:	1 - по 1 м в обе стороны от распределительного трубопровода
2 - по 3 м в обе стороны от распределительного трубопровода
3 - по 1,5 м в обе стороны от распределительного трубопровода
4 - по 2 м в обе стороны от распределительного трубопровода	
82.	При разделении помещений дренчерной водяной завесой зона, свободная от пожарной нагрузки, должна составлять при двух нитках:	1 - по 1 м в противоположные стороны от каждой нитки
2 - по 3 м в противоположные стороны от каждой нитки
3 - по 4 м в противоположные стороны от каждой нитки
4 - по 2 м в противоположные стороны от каждой нитки	
83.	Автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой поздравляются по давлению в диктующем распылителе или в корпусе модуля на:	1 - не подразделяются
2 - среднего давления
3 - низкого давления
4 - высокого давления	
84.	Автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой поздравляются по конструктивному исполнению на:	1 - не подразделяются
2 - сборного типа
3 - агрегатного типа
4 - модульного типа	
85.	Каждый распылитель должен быть снабжен фильтрующим элементом по:	1 - ГОСТ Р 55897
2 - ГОСТ Р 51043
3 - ГОСТ Р 52163
4 - ГОСТ Р 51-77-095	
86.	Исполнение автоматических установок пожаротушения тонкораспылённой водой модульного типа должно соответствовать:	1 - ГОСТ 12.2.003-91
2 - ГОСТ 12.2.037-78
3 - ГОСТ 12.4.009-83
4 - ГОСТ Р 53288-2009
5 - СП 485.1311500.2020	
87.	Принудительный пуск спринклерного оросителя с принудительным пуском может осуществляться по совокупности сигналов от:	1 - сработавшего спринклерного оросителя с контролем пуска и сигнализатора потока жидкости
2 - по команде оператора с пульта управления
3 - одного автоматического сателлитного пожарного извещателя
4 - сработавшего спринклерного оросителя с контролем пуска и адресного пожарного извещателя системы пожарной сигнализации	
88.	Автоматические сателлитные пожарные извещатели следует размещать таким образом, чтобы расстояние между центром зоны обнаружения контролируемого признака пожара и центром зоны орошения спринклерного оросителя с принудительным пуском, сопряженного с данным извещателем, не превышало:	1 - 0,5 м
2 - 1 м
3 - 0,7 м
4 - 1,7 м	
89.	Уклон в сторону спуска воды для трубопроводов АУП с номинальным диаметром менее DN 50 должен составлять:	1 - не менее 0,1
2 - не менее 0,01
3 - не менее 0,05
4 - не менее 0,07	
90.	Уклон в сторону спуска воды для трубопроводов АУП с номинальным диаметром DN 50 и более должен составлять:	1 - не менее 0,1
2 - не менее 0,01
3 - не менее 0,05
4 - не менее 0,005	
91.	Минимальное расстояние между трубопроводом и стенами строительных конструкций должно составлять:	1 - 0,01 м
2 - 0,02 м
3 - 0,03 м
4 - 0,05 м	
92.	На каком расстоянии следует прокладывать трубопровод по стенам зданий от оконных проемов:	1 - на 0,3 м ниже оконных проемов
2 - на 0,5 м ниже оконных проемов
3 - на 0,3 м выше оконных проемов
4 - на 0,5 м выше оконных проемов	
93.	Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе для труб номинального диаметра DN 25 и менее должно составлять не более:	1 - 1,8 м
2 - 0,9 м
3 - 1,2 м
4 - 1 м	
94.	Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе для труб номинального диаметра свыше DN 25 должно составлять не более:	1 - 1,8 м
2 - 0,9 м
3 - 1,2 м
4 - 1 м	
95.	Минимальное расстояние от держателя до дренчерного оросителя на отводе с номинальным диаметром DN 25 и менее должно составлять:	1 -0,15м
2 - 0,20 м
3 - 0,30 м
4 - 0,40 м	
96.	Максимальное расстояние от держателя до дренчерного оросителя на отводе с номинальным диаметром DN 25 и менее должно составлять:	1 - 0,15 м
2 - 0,20 м
3 - 0,30 м
4 - 0,40 м	
97.	Минимальное расстояние от держателя до дренчерного оросителя на отводе с номинальным диаметром более DN 25 должно составлять:	1 - 0,15 м
2 - 0,20 м
3 - 0,30 м
4 - 0,40 м	
98.	Максимальное расстояние от держателя до дренчерного оросителя на отводе с номинальным диаметром более DN 25 должно составлять:	1 - 0,15 м
2 - 0,20 м
3 - 0,30 м
4 - 0,40 м	
99.	При установке опор и опорных конструкций под трубопроводы, прокладываемые внутри помещения, отклонение положения трубопроводов от запроектированного в плане должно находиться в пределах:	1 -  мм
2 -  мм
3 -  мм
4 -  мм	
100.	На каком расстоянии от края опоры следует располагать сварной стык:	1 - не ближе чем 250 мм
2 - не ближе чем 200 мм
3 - не ближе чем 500 мм
4 - не ближе чем 300 мм	
101.	Монтаж стальных трубопроводов АУП следует осуществлять в соответствии с требованиями:	1 - СП 10.13130
2 - СП 75.13330
3 - СП 15.13330
4 - СП 8.13130	
102.	Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 18 мм должно быть не менее:	1 - 4 м
2 - 2,5 м
3 - 3 м
4 - 3,5 м	
103.	Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 25 мм должно быть не менее:	1 - 4 м
2 - 2,5 м
3 - 3 м
4 - 3,5 м	
104.	Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 32 мм должно быть не менее:	1 - 4 м
2 - 2,5 м
3 - 3 м
4 - 3,5 м	
105.	Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 40 мм должно быть не менее:	1 - 4 м
2 - 2,5 м
2 - 3 м
4 - 3,5 м	
106.	Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 45 мм должно быть не менее:	1 - 4,5 м
2 - 5 м
3 - 6 м
4 - 7 м	
107.	Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 57 мм должно быть не менее:	1 - 4,5 м
2 - 5 м
3 - 6 м
4 - 7 м	
108.	Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 76 мм должно быть не менее:	1 - 4,5 м
2 - 5 м
3 - 6 м
4 - 7 м	
109.	Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 89 мм должно быть не менее:	1 - 4,5 м
2 - 5м
3 - 6 м
4 - 7м	
110.	Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 133 мм должно быть не менее:	1 - 4,5 м
2 - 5 м
3 - 6 м
4 - 7 м	
111.	Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 114 не менее:	1 - 4,5 м
2 - 5 м
3 - 6 м
4 - 7 м	
112.	Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 140 не менее:	1 - 4,5 м
2 - 5 м
3 - 6 м
4 - 7 м	
113.	Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 152 не менее:	1 - 8 м
2 - 9 м
3 - 6 м
4 - 7 м	
114.	Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 159 не менее:	1 - 8 м
2 - 9 м
3 - 6 м
4 - 7 м	
115.	Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 219 не менее:	1 - 8 м
2 - 9 м
3 - 6 м
4 - 7 м	
116.	Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 273 не менее:	1 - 8 м
2 - 9 м
3 - 6 м
4 - 7 м	
117.	Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 325 не менее:	1 - 8 м
2 - 9 м
3 - 6 м
4 - 7 м	
118.	Какая должна быть огнестойкость коробов, каналов при прокладке питающих неметаллических трубопроводов АУП:	1 - не ниже EI 25
2 - не ниже EI 45
3 - не ниже EI 15
4 - не ниже EI 30	
119.	На каком расстоянии при использовании неметаллических труб должны быть установлены предназначенные для обеспечения неподвижной ориентации оросителя жесткие неподвижные опоры, подвески, кронштейны или хомуты:	1 - не более 0,15 м
2 - не более 0,25 м
3 - не более 0,1 м
4 - не более 0,2 м	
120.	Расстояние в свету между пересекающимися неметаллическими трубами и стальными трубами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее:	1 - 25 мм
2 - 70 мм
3 - 60 мм
4 - 50 мм	
121.	При прокладке неметаллических трубопроводов АУП вблизи труб отопления или горячего водоснабжения они должны прокладываться ниже с расстоянием в свету между ними не менее:	1 - 0,15 м
2 - 0,3 м
3 - 0,1 м
4 - 0,2 м	
122.	Вспомогательный водопитатель используется в тех случаях, когда продолжительность выхода на режим пожарного насоса в водозаполненных АУП при автоматическом или ручном пуске составляет более:	1 - 90 с
2 - 30 с
3 - 120 с
4 - 60 с	
123.	Всасывающий трубопровод АУП должен иметь непрерывный подъем к насосу с уклоном не менее:	1 - 0,05
2 - 0,05
3 - 0,002
4 - 0,005	
124.	АУП должны соответствовать общим техническим требованиям, установленным:	1 - СП 10.13130.
2 - СП 15.13330.
3 - СП 8.13130.
4 - ГОСТ Р 50800-95	
125.	Установки АУП должны обеспечивать заполнение защищаемого объема пеной до высоты, превышающей самую высокую точку оборудования не менее чем на _____ м, в течение не более _____ с	1 - 2; 300
2 - 1; 600
3 - 1; 300
4 - 2; 600	
126.	Оборудование, длину и диаметр трубопроводов АУП необходимо выбирать из условия, что инерционность установки не должна превышать:	1 - 60 м
2 - 120 с
3 - 240 с
4 - 180 с	
127.	Время заполнения защищаемого объема при локальном тушении не должно превышать:	1 - 60 м
2 - 120 с
3 - 240 с
4 - 180 с	
128.	Количество генераторов пены определяется расчетом, приведенном в приложении Б СП 485.1311500.2020, при этом их количество должно применяться не менее:	1 - не регламентируется
2 - одного
3 - трех
4 - двух	
129.	Какой должен быть предусмотрен резерв пенообразователя в АУП:	1 - 150%
2 - 200%
3 - 100%
4 - 50%	
130.	Питающие трубопроводы следует проектировать из оцинкованных стальных труб по:	1 - СП 8.13130
2 - ГОСТ Р 50800-95
3 - ГОСТ 3262 - 75
4 - СП 10.13130	
131.	При какой площади помещения ввод пены необходимо осуществлять не менее чем в двух местах, расположенных в противоположных частях помещения:	1 - более 300 
2 - более 250 
3 - более 400 
4 - более 200 	
132.	Для установок азотного пожаротушения параметр негерметичности не должен превышать:	1 - 0,003 
2 - 0,01 
3 - 0,02 
4 - 0,001 	
133.	Установки газового пожаротушения должны соответствовать требованиям:	1 - ГОСТ Р 50690-95
2 - ГОСТ Р 50900-99
3 - ГОСТ Р 50969-96
4 - ГОСТ Р 50800-95	
134.	Какой резерв должны иметь централизованные установки газового пожаротушения:	1 - 150%
2 - 200%
3 - 100%
4 - 50%	
135.	Установка газового пожаротушения должна обеспечивать инерционность (время срабатывания без учета времени задержки выпуска ГОТВ) не более:	1 - 60 с
2 - 30 с
3 - 20 с
4 - 15 с	
136.	Какой процент от массы ГОТВ газовая установка пожаротушения должна обеспечивать для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении:	1 - не менее 80%
2 - не менее 100%
3 - не менее 85%
4 - не менее 95%	
137.	За какое время газовая установка пожаротушения (модульная установка, в которой в качестве ГОТВ применяются сжиженные газы) должна обеспечить требуемою нормативную огнетушащую концентрацию в защищаемом помещении:	1 - 20 с
2 - 60 с
3 - 15 с
4 - 10 с	
138.	За какое время газовая установка пожаротушения (централизованная установка, в которой в качестве ГОТВ применяются сжиженные газы) должна обеспечить требуемою нормативную огнетушащую концентрацию в защищаемом помещении:	1 - 20 с
2 - 60 с
3 - 15 с
4 - 10 с	
139.	За какое время газовая установка пожаротушения (модульная и централизованная установки, в которых в качестве ГОТВ применяются двуокись углерода или сжатые газы) должна обеспечить требуемою нормативную огнетушащую концентрацию в защищаемом помещении:	1 - 20 с
2 - 60 с
3 - 15 с
4 - 10 с	
140.	Зазор между трубопроводом АУП газового пожаротушения и стеной (строительной конструкцией) должен составлять не менее:	1 - 3 см
2 - 1 см
3 - 2 см
4 - 5 см	
141.	Трубопроводы установок газового пожаротушения должны быть заземлены (занулены). Знак и место заземления должны соответствовать:	1 - ГОСТ Р 50690-95
2 - ГОСТ Р 50900-99
3 - СП 8.13130.2020
4 - ГОСТ 21130-75	
142.	Внутренний объем трубопроводов не должен превышать _____ объема жидкой фазы расчетного количества ГОТВ при температуре 20 °С:	1 - 60%
2 - 90%
3 - 85%
4 - 80%	
143.	На какой максимальной высоте должно располагаться устройство дистанционного пуска АУП:	1 - 1,3 м
2 - 1,8 м
3 - 1,7 м
4 - 1,5 м	
144.	Насадки, установленные на трубопроводной разводке для подачи ГОТВ, плотность которых при нормальных условиях больше плотности воздуха, должны быть расположены на расстоянии не более _____ от перекрытия (потолка, подвесного потолка, фальшпотолка) защищаемого помещения:	1 - 0,8 м
2 - 0,6 м
3 - 0,7 м
4 - 0,5 м	
145.	Разница расходов ГОТВ между двумя крайними насадками на одном распределительном трубопроводе не должна превышать:	1 - 10%
2 - 25%
3 - 20%
4 - 15%	
146.	Расчетный объем пожаротушения определяется произведением высоты защищаемого агрегата или оборудования на площадь проекции на поверхность пола. При этом все расчетные габариты (длина, ширина и высота) агрегата или оборудования должны быть увеличены на:	1 - 1 м
2 - 2 м
3 - 1,5 м
4 - 0,5 м	
147.	Нормативная массовая огнетушащая концентрация при локальном тушении по объему двуокисью углерода составляет:	1 - 7 
2 - 6 
2 - 9 
4 - 10 	
148.	Время подачи расчетного количества ГОТВ при локальном тушении не должно превышать:	1 - 90 с
2 - 60 с
3 - 30 с
4 - 45 с	
149.	Огнетушащие порошки должны соответствовать требованиям:	1 - СП 8.13130.2020
2 - ГОСТ Р 45340.8-2007
3 - ГОСТ Р 53889.7-2012
4 - ГОСТ Р 53280.4 - 2009	
150.	Модули порошкового пожаротушения должны соответствовать:	1 - СП 8.13130.2020
2 - ГОСТ Р 45340.8-2007
3 - ГОСТ Р 53889.7-2012
4 - ГОСТ Р 53286-2009	
151.	Модули газопорошкового пожаротушения должны соответствовать:	1 - СП 8.13130.2020
2 - ГОСТ Р 56028-2014
3 - ГОСТ Р 53889.7-2012
4 - ГОСТ Р 53286-2009	
152.	Нормативный документ, регламентирующий нормы и правила проектирования системы пожарной сигнализации:	1 - СП 484.1311500.2020
2 - СП 5.13130.2009
3 - СП 486.1311500.2020
4 - СП 485.1311500.2020	
153.	СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только одной из следующих функций:	1 - автоматическое формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты
2 - ручное формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты
3 - автоматическое формирование сигнала управления не более чем для двух зон защиты
4 - ручное формирование сигнала управления не более чем для двух зон защиты	
154.	Электропитание системы пожарной автоматики следует выполнять в соответствии с:	1 - СП 6.13130.2021
2 - СП 5.13130.2009
3 - СП 484.1311500.2020
4 - СП 486.1311500.2020	
155.	Технические средства следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до органов управления и индикации была:	1 - от 0,75 м до 1,8 м
2 - от 0,65 м до 1,9 м
3 - от 0,70 м до 1,8 м
4 - от 0,70 м до 1,9 м	
156.	Расстояние между приборами, функциональными модулями, расположенными смежно и в технической документации которых отсутствует информация о порядке размещения оборудования, тогда горизонтальные и вертикальные расстояния между ними должны быть не менее:	1 - 50 мм
2 - 100 мм
3 - 20 мм
4 - 40 мм	
157.	Пожарный пост (при его наличии) должен располагаться:	1 - не регламентируется
2 - на первом этаже
3 - в подвальном этаже
4 - на первом или в цокольном этаже	
158.	Расстояние от двери помещения пожарного поста до выхода из здания должно быть не более:	1 - 50 м
2 - 25 м
3 - 30 м
4 - 15 м	
159.	При прокладке линий связи за подвесными потолками они должны:	1 - не регламентируется
2 - проходить по поверхности подвесного потолка
3 - крепиться по стенам и/или потолкам с выполнением опусков (при необходимости) к подвесному потолку
4 - правильный ответ отсутствует	
160.	Рекомендуемый запас по емкости приборов приемно-контрольных пожарных и приборов управления пожарных для подключения дополнительных устройств, если иное не определено заданием на проектирование, должен составлять:	1 - не менее 20%, если планировка и вид отделки определен
2 - не менее 100%, если не определена окончательная планировка помещений и возможно дополнительное оборудование помещений фальшполами и подвесными потолками
3 - не менее 30%, если планировка и вид отделки определен
4 - не менее 50%, если не определена окончательная планировка помещений и возможно дополнительное оборудование помещений фальшполами и подвесными потолками	
161.	Система пожарной сигнализации проектируется с целью выполнения следующих основных задач:	1 - своевременное обнаружение пожара
2 - достоверное обнаружение пожара
3 - сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу
4 - взаимодействие с другими (при их наличии) системами противопожарной защиты	
162.	Общее количество извещателей пожарных, подключаемых к одному прибору приемно-контрольному пожарному, не должно превышать:	1 - 812
2 - 256
3 - 512
4 - 412	
163.	Виды пожарных извещателей (выберите лишнее):	1 - газовые извещатели пожарные
2 - дымовые извещатели пожарные
3 - тепловые извещатели пожарные
4 - пожарные извещатели огня	
164.	В отдельные зоны контроля пожарной сигнализации должны быть выделены:	1 - квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами
2 - лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты, шахты мусоропроводов, а также другие помещения или пространства, которые соединяют два и более этажей
3 - эвакуационные коридоры (коридоры безопасности), в которые предусмотрен выход из различных пожарных отсеков
4 - пространства за фальшпотолками/ пространства под фальшполами	
165.	ЗКПС должны одновременно удовлетворять следующим условиям (выберите лишнее):	1 - площадь одной ЗКПС не должна превышать 2000 
2 - одна ЗКПС должна контролироваться не более чем 32 ИП
3 - одна ЗКПС должна включать в себя не более 5 смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не должна превышать 500 
4 - одна ЗКПС должна включать в себя помещения одного класса функциональной пожарной опасности	
166.	Верно ли утверждение, что единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС?	1 - да
2 - нет	
167.	Алгоритм А должен выполняться при:	1 - срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса
2 - срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса
3 - срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении	
168.	Алгоритм В должен выполняться при:	1 - срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса
2 - срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса
3 - срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении	
169.	Алгоритм С должен выполняться при:	1 - срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса
2 - срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса
3 - срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении	
170.	Верно ли утверждение, что выбор конкретного алгоритма осуществляет проектная организация при условии, что алгоритмы А и В могут применяться только для ЗКПС, которые не формируют сигналы управления СОУЭ 3 типа?	1 - да
2 - нет	
171.	Для реализации алгоритмов А и В в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем:	1 - двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП
2 - одним автоматическим адресным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП
3 - одним автоматическим безадресным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП
4 - двумя автоматическими адресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП	
172.	Для реализации алгоритма С, защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем:	1 - двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП
2 - одним автоматическим ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП
3 - одним автономным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП
4 - двумя автономными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП	
173.	Для выполнения любого алгоритма достаточно срабатывания _____ ИПР	1 - одного
2 - двух
3 - не регламентируется
4 - трех	
174.	Минимальное расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП (верхнего края захода тепловых, дымовых или газовых потоков в корпус ИП) в месте его установки, в том числе при установке в специальные монтажные комплекты для подвесного или натяжного потолка, должно быть не менее:	1 - 10 мм
2 - 25 мм
2 - 30 мм
4 - 40 мм	
175.	Максимальное расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП (верхнего края захода тепловых, дымовых или газовых потоков в корпус ИП) в месте его установки, в том числе при установке в специальные монтажные комплекты для подвесного или натяжного потолка, должно быть не более:	1 - 600 мм - для дымовых ИП и не более 150 мм для тепловых ИП
2 - 500 мм - для дымовых ИП и не более 150 мм для тепловых ИП
3 - 600 мм - для дымовых ИП и не более 250 мм для тепловых ИП
4 - 500 мм - для дымовых ИП и не более 250 мм для тепловых ИП	
176.	Минимальное расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до воздухозаборного отверстия аспирационного ИП должно быть:	1 - 900 мм
2 - 500 мм
3 - не регламентируется
4 - 600 мм	
177.	Максимальное расстояние должно быть не более:	1 - 800 мм
2 - 900 мм
3 - 400 мм
4 - 1500 мм	
178.	Верно ли утверждение, что при размещении ИП на высоте более 6 м, а также под фальшполами и над подвесными (подшивными, натяжными) потолками должен быть определен вариант(ы) доступа к ИП для обслуживания и ремонта?	1 - да
2 - нет	
179.	Радиус зоны контроля точечных тепловых ИП при высоте контролируемого помещения до 3,5 включительно:	1 - 3,20
2 - 3,55
3 - 2,85
4 - 3,45	
180.	Радиус зоны контроля точечных тепловых ИП при высоте контролируемого помещения св. 3,5 до 6,0 включительно:	1 - 3,20
2 - 3,55
3 - 2,85
4 - 3,45	
181.	Радиус зоны контроля точечных тепловых ИП при высоте контролируемого помещения св. 6,0 до 9,0 включительно:	1 - 3,20
2 - 3,55
3 - 2,85
4 - 3,45	
182.	Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения до 3,5 включительно:	1 - 6,40
2 - 6,05
3 - 5,70
4 - 5,35	
183.	Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения св. 3,5 до 6,0 включительно:	1 - 6,40
2 - 6,05
3 - 5,70
4 - 5,35	
184.	Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения св. 6,0 до 10,0 включительно:	1 - 6,40
2 - 6,05
3 - 5,70
4 - 5,35	
185.	Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения св. 10,0 до 12,0 включительно:	1 - 6,40
2 - 6,05
3 - 5,70
4 - 5,35	
186.	Линейные дымовые ИП следует применять для защиты помещений высотой до:	1 - 19 м
2 - 21 м
3 - 17 м
4 - 23 м	
187.	Расстояние между оптической осью извещателя и стеной должно составлять не более:	1 - 5,5 м
2 - 5,0 м
3 - 4,5 м
4 - 6 м	
188.	Расстояние между оптическими осями должно составлять не более:	1 - 12 м
2 - 6,0 м
3 - 4,5 м
4 - 9,0 м	
189.	Минимальное расстояние от перекрытия до оптической оси ИП должно быть:	1 - 25 мм
2 - 50 мм
3 - 75 мм
4 - 15 мм	
190.	Максимальное расстояние от перекрытия до оптической оси ИП должно быть:	1 - 500 мм
2 - 600 мм
3 - 400 мм 4 - 450 мм	
191.	Допускается оптические оси размещать ниже 600 мм при условии, что расстояние между оптическими осями ИП должно составлять не более _____ от высоты установки извещателей, а расстояние между оптическими осями и стеной - не более _____ высоты установки ИП. При этом расстояние (по вертикали) до пожарной нагрузки должно быть не менее 2 м	1 - 25; 12,5
2 - 20; 12,5
3 - 15; 14,5
4 - 25; 14,5	
192.	Допускается ли установка линейных дымовых ИП на сэндвич-панели?	1 - да
2 - нет	
193.	Где следует устанавливать извещатели пожарные ручные?	1 - у выходов из зданий
2 - в вестибюлях
3 - в холлах
4 - во всех выше перечисленных случаях	
194.	Если при проектировании СПС окончательная планировка помещений не установлена, то максимальное расстояние по прямой линии между любой точкой здания и ближайшим ИПР не должно превышать:	1 - 15 м
2 - 25 м
3 - 30 м
4 - 45 м	
195.	При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии от различных предметов, мебели, оборудования:	1 - не менее 0,75 м
2 - не менее 0,65 м
3 - не менее 0,55 м
4 - не менее 0,85 м	
196.	При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии друг от друга внутри зданий:	1 - не более 45 м
2 - не более 35 м
3 - не более 55 м
4 - не более 30 м	
197.	При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии друг от друга вне зданий:	1 - не более 80 м
2 - не более 100 м
3 - не более 90 м
4 - не более 75 м	
198.	При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии от ИПР до выхода из любого помещения:	1 - не более 35 м
2 - не более 30 м
3 - не более 45 м
4 - не более 25 м	
199.	ИПР следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте _____ м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.)	1 - 
2 - 
3 - 
4 - 	
200.	Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее:	1 - не менее 1 м
2 - не менее 2 м
3 - не менее 1,5 м
4 - не менее 2,5 м	
201.	Нормативный документ, определяющий перечень зданий, сооружений, помещений, обязательных к оборудованию системой пожарной сигнализации	1 - СП 485.1311500.2020
2 - СП 486.1311500.2020
3 - СП 484.1311500.2020
4 - СП 5.13130.2009	
202.	Сколько может достигать максимальная высота помещения при контроле аспирационными дымовыми ИП с классом чувствительности аспирационного извещателя "А"	1 - 10 м
2 - 30 м
3 - 18 м
4 - 12 м	
203.	Сколько может достигать максимальная высота помещения при контроле аспирационными дымовыми ИП с классом чувствительности аспирационного извещателя "В"	1 - 10 м
2 - 30 м
3 - 18 м
4 - 12 м	
204.	Сколько может достигать максимальная высота помещения при контроле аспирационными дымовыми ИП с классом чувствительности аспирационного извещателя "С"	1 - 10 м
2 - 30 м
2 - 18 м
4 - 12 м	
205.	Расстояние между сателлитным ИП и сопряженным с ним оросителем (распылителем) по горизонтали должно составлять не более:	1 - 0,1 м
2 - не регламентируется
3 - 0,8 м
4 - 0,5 м	
206.	Расстояние между сателлитным ИП и сопряженным с ним оросителем (распылителем) по вертикали должно составлять не более:	1 - 0,1 м
2 - не регламентируется
3 - 0,8 м
4 - 0,5 м	
207.	Корпус ИПР при углубленном монтаже должен выступать от поверхности монтажа на расстояние не менее:	1 - 10 мм
2 - 20 мм
3 - 15 мм
4 - 25 мм	
208.	Размещение электроиндукционных ИП допускается проводить в любом месте электротехнического шкафа, при этом конструктивно шкаф должен иметь единый объем не более:	1 - 0,5 
2 - 2 
3 - 1,5 
4 - 1 	
209.	При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки менее 10% от высоты перекрытия:	1 - 3 м
2 - 2,8 м
3 - 5 м
4 - 2,3 м	
210.	При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 3 м и менее:	1 - 3 м
2 - 2,8 м
3 - 5 м
4 - 2,3 м	
211.	При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 4 м:	1 - 3 м
2 - 2,8 м
3 - 5 м
4 - 2,3 м	
212.	При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 5 м:	1 - 3 м
2 - 2,8 м
3 - 5 м
4 - 2,3 м	
213.	При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 6 м и более:	1 - 3,3 м
2 - 2,8 м
3 - 5 м
4 - 2,3 м	
214.	При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки менее 10% от высоты перекрытия:	1 - 2 м
2 - 3,8 м
2 - 1,5 м
4 - 2,3 м	
215.	При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 3 м и менее:	1 - 2 м
2 - 3,8 м
3 - 1,5 м
4 - 2,3 м	
216.	При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 4 м:	1 - 2 м
2 - 3,8 м
3 - 1,5 м
4 - 2,3 м	
217.	При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 5 м:	1 - 2 м
2 - 3,8 м
3 - 1,5 м
4 - 2,3 м	
218.	При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 6 м и более:	1 - 2 м
2 - 3,5 м
3 - 1,3 м
4 - 2,5 м	
219.	При установке точечных дымовых или газовых ИП под фальшполом, над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м радиус зоны контроля ИП допускается увеличивать:	1 - в 0,5 раз
2 - в 2,5 раза
3 - в 2 раза
4 - в 1,5 раза	
220.	ИП следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние отметки которых отстоят от потолка на _____м и менее:	1 - 0,9
2 - 0,75
3 - 0,8
4 - 0,6	
221.	Какое расстояние необходимо предусмотреть в данном случае:

	1 -  м
2 -  м
3 -  м
4 -  м	
222.	Какое расстояние необходимо предусмотреть в данном случае:

	1 - не менее 0,7 м
2 - не менее 0,95 м
3 - не менее 0,75 м
4 - не менее 0,55 м	
223.	Нормативный документ, устанавливающий требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:	1 - СП 3.13130.2009
2 - СП 5.13130.2009
3 - СП 484.1311500.2020
4 - СП 1.13130.2020	
224.	В соответствии с какой статьей Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" разработан нормативный документ, устанавливающий требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:	1 - 85
2 - 84
3 - 89
4 - 88	
225.	Минимальный уровень звука, создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ:	1 - 65 дБа
2 - 120 дБа
3 - 75 дБа
4 - 70 дБа	
226.	Максимальный уровень звука, создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ:	1 - 65 дБа
2 - 120 дБа
3 - 75 дБа
4 - 70 дБа	
227.	На каком расстоянии от оповещателя должен обеспечиваться минимальный уровень звука, создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ:	1 - 5 м
2 - 2 м
3 - 1,50 м
4 - 3 м	
228.	Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на _____дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении:	1 - 20
2 - 15
3 - 10
4 - 5	
229.	На каком расстоянии от уровня пола должно проводиться измерение уровня звука?	1 - 1,40 м
2 - 2 м
3 - 1,50 м
4 - 1,80 м	
230.	На сколько дБа в спальных помещениях уровень звука, создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ, должен превышать уровня звука постоянного шума:	1 - 10
2 - 20
3 - 15
4 - 5	
231.	Минимальный уровень звука, создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ, в спальных помещениях:	1 - 70 дБа
2 - 75 дБа
3 - 80 дБа
4 - 65 дБа	
232.	На каком уровне должны проводиться измерения уровня звука, создаваемого звуковыми сигналами СОУЭ, в спальных помещениях:	1 - на уровне головы спящего человека
2 - 1,50 м от уровня пола
3 - 1,80 м от уровня пола
4 - не регламентируется	
233.	Верхняя часть настенного звукового и речевого оповещателя должна быть на расстоянии от уровня пола:	1 - не менее 2,30 м
2 - не менее 2 м
3 - не менее 2,20 м
4 - не менее 1,80 м	
234.	Верхняя часть настенного звукового и речевого оповещателя должна быть на расстоянии от потолка не менее:	1 - 180 мм
2 - 200 мм
3 - 150 мм
4 - 250 мм	
235.	Минимальная частота, воспроизводимая речевыми оповещателями, должна быть не менее:	1 - 250 Гц
2 - 200 Гц
3 - 300 Гц
4 - 150 Гц	
236.	Максимальная частота, воспроизводимая речевыми оповещателями, должна быть не более:	1 - 5000 Гц
2 - 4000 Гц
3 - 3000 Гц
4 - 6000 Гц	
237.	Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать:	1 - в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами
2 - над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону
3 - в местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход"
4 - не регламентируется	
238.	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать:	1 - в местах поворотов коридоров
2 - в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже
3 - в незадымляемых лестничных клетках
4 - в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности	
239.	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее:	1 - 1,90 м
2 - 2,20 м
3 - 1,80 м
4 - 2 м	
240.	На сколько типов подразделяется СОУЭ в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны и других характеристик:	1 - 6
2 - 4
3 - 5
4 - 3	
241.	Какое расстояние необходимо предусмотреть в данном случае:

	1 - не менее 2,2 м
2 - не менее 1,9 м
3 - не менее 2 м
4 - не менее 1,8 м	
242.	Какое расстояние необходимо предусмотреть в данном случае:

	1 - не менее 2,2 м
2 - не менее 2,1 м
3 - не менее 2,3 м
4 - не менее 2,0 м	
243.	Какое расстояние необходимо предусмотреть в данном случае:

	1 - 150 мм
2 - не менее 180 мм
3 - не менее 150 мм
4 - 180 мм	
244.	Какое расстояние необходимо предусмотреть в данном случае:

	1 - не менее 2,2 м
2 - не менее 1,9 м
3 - не менее 2 м
4 - не менее 1,8 м	
245.	Нормативный документ, устанавливающий требования пожарной безопасности к отоплению, вентиляции и кондиционированию	1 - СП 12.13130.2009
2 - СП 8.13130.2020
3 - СП 7.13130.2013
4 - СП 5.13130.2013	
246.	Для всех систем противодымной вентиляции, кроме совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции, уровни шума и вибрации действующего оборудования при пожаре или при приемосдаточных и периодических испытаниях:	1 - не нормируются
2 - не должны превышать 120 дБА
3 - не должны превышать 90 дБА
4 - не должны превышать 140 дБА	
247.	Максимальная температура поверхности печей (кроме чугунного настила, дверок и других металлических печных элементов) в помещениях детских дошкольных и амбулаторно-поликлинических учреждений не должна превышать:	1 - 110°С
2 - 90°С
3 - 130°С
4 - 120 °С	
248.	Максимальная температура поверхности печей (кроме чугунного настила, дверок и других металлических печных элементов) в зданиях и помещениях на площади печи не более 15% от общей площади поверхности печи не должна превышать:	1 - 110°С
2 - 90°С
3 - 30°С
4 - 120 °С	
249.	Максимальная температура поверхности печей (кроме чугунного настила, дверок и других металлических печных элементов) в зданиях и помещениях на площади печи не более 5% от общей площади поверхности печи не должна превышать:	1 - 110°С
2 - 90°С
3 - 130°С
4 - 120 °С	
250.	В помещениях с временным пребыванием людей (кроме детских дошкольных учреждений) при установке защитных экранов допускается применять печи с температурой поверхности выше:	1 - 90°С
2 - 130°С
3 - 120°С
4 - 140°С	
251.	Одну печь следует предусматривать для отопления не более _____ помещений, расположенных на одном этаже:	1 - трех
2 - двух
3 - четырех
4 - пяти	
252.	Верно ли утверждение, что для каждой печи следует предусматривать отдельный дымовой канал:	1 - верно
2 - неверно
3 - верно, но допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже, при устройстве в них рассечек высотой не менее 1 м от низа соединения труб
4 - не регламентируется	
253.	Сечение дымовых труб, при тепловой мощности печи до 3,5 кВт, выполненных из глиняного кирпича или жаростойкого бетона в зависимости от тепловой мощности печи, следует принимать не менее:	1 - 140 х 140 мм
2 - 100 х 100 мм
3 - 140 x 200 мм
4 - 140 x 270 мм	
254.	Сечение дымовых труб, при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт, выполненных из глиняного кирпича или жаростойкого бетона в зависимости от тепловой мощности печи, следует принимать не менее:	1 - 140 х 140 мм
2 - 100 х 100 мм
3 - 140 х 200 мм
4 - 140 х 270 мм	
255.	Сечение дымовых труб, при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт, выполненных из глиняного кирпича или жаростойкого бетона в зависимости от тепловой мощности печи, следует принимать не менее:	1 - 140 х 140 мм
2 - 100 х 100 мм
3 - 140 x 200 мм
4 - 140 х 270 мм	
256.	На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать задвижки с отверстием не менее:	1 - 20 х 20 мм
2 - 10 х 10 мм
3 - 15 х 15 мм
4 - 15 х 20 мм	
257.	Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее:	1 - 5 м
2 - 2,50 м
3 - 3 м
4 - 3,50 м	
258.	Высоту дымовых труб над плоской кровлей, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать не менее:	1 - 600 мм
2 - 400 мм
3 - 350 мм
4 - 500 мм	
259.	Высоту дымовых труб над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать не менее:	1 - 600 мм
2 - 400 мм
3 - 350 мм
4 - 500 мм	
260.	Высоту дымовых труб при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать не менее:	1 - 600 мм
2 - 500 мм
3 - не ниже конька кровли или парапета
4 - не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту	
261.	Высоту дымовых труб при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать не менее:	1 - 600 мм
2 - 500 мм
3 - не ниже конька кровли или парапета
4 - не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту	
262.	Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной:	1 - не регламентируется
2 - удвоенной высоте этих труб
3 - утроенной высоте этих труб
4 - высоте этих труб	
263.	Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее _____ мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее мм, с карманами в основаниях глубиной мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками:	1 - 100; 60; 250
2 - 120; 60; 250
3 - 100; 60; 200
4 - 100; 50; 200	
264.	Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более:	1 - 8 x 8 мм
2 - 4 x 4 мм
3 - 5 x 5 мм
4 - 6 x 6 мм	
265.	Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не менее:	1 - 3 x 3 мм
2 - 2 x 2 мм
3 - 4 x 4 мм
4 - 1 x 1 мм	
266.	На сколько должна быть больше толщины перекрытия (потолка) разделка:	1 - 40 мм
2 - 70 мм
3 - 50 мм
4 - 80 мм	
267.	В стенах, закрывающих отступку, следует предусматривать отверстия над полом и вверху с решетками площадью живого сечения каждой не менее:	1 - 160 
2 - 120 
3 - 150 
4 - 140 	
268.	Пол в закрытой отступке должен быть из негорючих материалов и располагаться на ____мм выше пола помещения	1 - 90
2 - 50
3 - 80
4 - 70	
269.	Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, для печей с периодической топкой, следует принимать равным:	1 - 350 мм
2 - 400 мм
3 - 700 мм
4 - 250 мм	
270.	Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, для печей длительного горения, следует принимать равным:	1 - 350 мм
2 - 400 мм
3 - 700 мм
4 - 250 мм	
271.	Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и незащищенном потолке, для печей с периодической топкой, следует принимать равным:	1 - 350 мм
2 - 400 мм
3 - 700 мм
4 - 250 мм	
272.	Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и незащищенном потолке, для печей длительного горения, следует принимать равным:	1 - 350 мм
2 - 400 мм
3 - 700 мм
4 - 1000 мм	
273.	Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее:	1 - 180 мм
2 - 150 мм
3 - 250 мм
4 - 130 мм	
274.	Расстояние от керамических труб без изоляции до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее:	1 - 180 мм
2 - 150 мм
3 - 250 мм
4 - 130 мм	
275.	Пол из горючих материалов под топочной дверью следует защищать от возгорания металлическим листом размером _____ по асбестовому картону толщиной _____, располагаемой длинной его стороной вдоль печи:	1 - 700 х 400 мм; 9 мм
2 - 700 х 500 мм; 8 мм
3 - 800 х 400 мм; 8 мм
4 - 600 х 500 мм; 9 мм	
276.	Стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи следует защищать от возгорания штукатуркой толщиной _____ по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной _____от пола до уровня на _____ выше верха топочной дверки:	1 - 25 мм; 8 мм; 250 мм
2 - 30 мм; 9 мм; 300 мм
3 - 35 мм; 9 мм; 350 мм
4 - 30 мм; 9 мм; 250 мм	
277.	Расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее:	1 - 1500 мм
2 - 1100 мм
3 - 1250 мм
4 - 1350 мм	
278.	Минимальные расстояния от уровня пола до дна дымохода и зольников при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов следует принимать соответственно:	1 - 130 мм; 210 мм
2 - 140 мм; 210 мм
3 - 120 мм; 190 мм
4 - 150 мм; 220 мм	
279.	Пол из горючих материалов под каркасными печами, в том числе на ножках, следует защищать от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной _____ мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не менее _____ мм:	1 - 10; 150
2 - 10; 100
3 - 15; 150
4 - 12; 100	
280.	Расстояние по горизонтали и по вертикали между приемными устройствами приточной противодымной вентиляции, расположенными в смежных пожарных отсеках, должно быть не менее:	1 - 3 м
2 - 2,50 м
3 - 3,50 м
4 - 2 м	
281.	Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, но не менее:	1 - 0,90 мм
2 - 0,60 мм
3 - 0,80 мм
4 - 1,00 мм	
282.	Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать из материалов группы горючести Г1 (кроме систем противодымной вентиляции) при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости:	1 - EI 30
2 - EI 45
3 - EI 40
4 - EI 35	
283.	Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее_____, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты:	1 - EI 30
2 - EI 45
3 - EI 40
4 - EI 35	
284.	Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, B1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее ______, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающим ограждающие конструкции общей шахты:	1 - EI 30
2 - EI 45
3 - EI 40
4 - EI 35	
285.	Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека следует проектировать с пределами огнестойкости не менее:	1 - EI 30
2 - EI 150
3 - EI 40
4 - EI 35	
286.	Транзитные воздуховоды систем, обслуживающих тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б, а также систем местных отсосов взрывоопасных смесей следует проектировать в пределах одного пожарного отсека - с пределом огнестойкости:	1 - EI 30
2 - EI 150
3 - EI 40
4 - EI 35	
287.	Транзитные воздуховоды систем, обслуживающих тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б, а также систем местных отсосов взрывоопасных смесей следует проектировать за пределами обслуживаемого пожарного отсека - с пределом огнестойкости:	1 - EI 30
2 - EI 150
3 - EI 40
4 - EI 35	
288.	Какой нормативно-правовой акт регламентирует основные аспекты системы противодымной защиты:	1 - ФЗ N 123-Ф3
2 - ФЗ N 384-ФЗ
3 - постановление Правительства РФ N 1479
4 - ФЗ N 69-ФЗ	
289.	Минимальная допустимая величина сопротивления дымогазопроницанию для клапанов различного конструктивного исполнения не должна быть менее:	1 -  
2 -  
3 -  
4 -  	
290.	Откуда не следует предусматривать удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции:	1 - из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м
2 - из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей
3 - из атриумов и пассажей
4 - из помещений площадью до 50  каждое, находящихся на площади основного помещения, из которого предусмотрено удаление продуктов горения	
291.	При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более:	1 - 15%
2 - 40%
3 - 30%
4 - 20%	
292.	Длина коридора прямолинейной конфигурации, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять:	1 - не более 30 м
2 - не более 45 м
3 - не более 20 м
4 - не более 35 м	
293.	Длина коридора угловой конфигурации, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять:	1 - не более 30 м
2 - не более 45 м
3 - не более 20 м
4 - не более 35 м	
294.	Длина коридора кольцевой конфигурации, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять:	1 - не более 30 м
2 - не более 45 м
3 - не более 20 м
4 - не более 35 м	
295.	Какая площадь помещения должна приходиться на одно дымоприемное устройство:	1 - не более 1000 
2 - не более 1000 
3 - не более 1500 
4 - не более 2000 	
296.	При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м 2 их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более _____  с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон:	1 - не более 3500 
2 - не более 3000 
3 - не более 1000 
4 - не более 1500 	
297.	Допускается ли применять в многоэтажных зданиях вытяжные системы с естественным побуждением?	1 - да
2 - нет	
298.	Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок из негорючих материалов класса герметичности "В" с пределами огнестойкости не менее:	1 - EI 150
2 - EI 60
3 - EI 45
4 - EI 30	
299.	Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека из негорючих материалов класса герметичности "В" с пределами огнестойкости не менее:	1 - EI 150
2 - EI 60
3 - EI 45
4 - EI 30	
300.	Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений из негорючих материалов класса герметичности "В" с пределами огнестойкости не менее:	1 - EI 150
2 - EI 60
3 - EI 45
4 - EI 30	
301.	Для закрытых автостоянок нормально закрытые противопожарные клапаны должны быть с пределом огнестойкости не менее:	1 - EI 60
2 - EI 30
3 - EI 45
4 - EI 15	
302.	При удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений нормально закрытые противопожарные клапаны должны быть с пределом огнестойкости не менее:	1 - EI 60
2 - EI 30
3 - EI 45
4 - EI 15	
303.	Для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт нормально закрытые противопожарные клапаны должны быть с пределом огнестойкости не менее:	1 - EI 60
2 - EI 30
3 - EI 45
4 - EI 15	
304.	Для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт нормально закрытые противопожарные клапаны должны быть с пределом огнестойкости не менее:	1 - EI 60
2 - EI 30
3 - EI 45
4 - EI 15	
305.	Выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции должен быть предусмотрен на расстоянии не менее:	1 - 5 м
2 - 6 м
3 - 4 м
4 - 7 м	
306.	Для удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует применять системы с механическим побуждением удаления воздуха:	1 - не регламентируется
2 - из нижней и верхней зон помещений
3 - только из нижней зоны помещения
4 - только из верхней зоны помещения	
307.	В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует устанавливать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:	1 - EI 60
2 - EI 30
3 - EI 45
4 - EI 15	
308.	В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, в приточных и вытяжных системах защищаемого помещения следует устанавливать противопожарные клапаны:	1 - нормально открытые
2 - нормально закрытые
3 - не требуется установка противопожарного клапана
4 - двойного действия	
309.	В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, в системах для удаления дыма и газа после пожара следует устанавливать противопожарные клапаны:	1 - нормально открытые
2 - нормально закрытые
3 - не требуется установка противопожарного клапана
4 - двойного действия	
310.	В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, в системах основной вентиляции защищаемого помещения, используемых для удаления газов и дыма после пожара, следует устанавливать противопожарные клапаны:	1 - нормально открытые
2 - нормально закрытые
3 - не требуется установка противопожарного клапана
4 - двойного действия	
311.	Куда при пожаре допускается не предусматривать подачу наружного воздуха системами приточной противодымной вентиляции:	1 - в шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений"
2 - в незадымляемые лестничные клетки типа Н2
3 - в помещения безопасных зон
4 - в шахты лифтов, без устройства в зданиях незадымляемых лестничных клеток	
312.	Для какого периода года при расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать во внимание температуру наружного воздуха и скорость ветра:	1 - теплого
2 - холодного
3 - на усмотрение проектной организации
4 - по заданию на проектирование	
313.	При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать минимальное избыточное давление воздуха не менее _____ Па в незадымляемых лестничных клетках типа Н2, в тамбур-шлюзах при поэтажных входах незадымляемых лестничных клеток типа Н2 или типа Н3, в тамбур-шлюзах на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей относительно смежных помещений (коридоров, холлов), а также в тамбур-шлюзах, отделяющих помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок и от помещений иного назначения, в лифтовых холлах подземных и цокольных этажей, в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, и в помещениях безопасных зон:	1 - 20
2 - 40
3 - 35
4 - 45	
314.	При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать максимальное избыточное давление воздуха не более ____Па в незадымляемых лестничных клетках типа Н2, в тамбур-шлюзах при поэтажных входах незадымляемых лестничных клеток типа Н2 или типа Н3, в тамбур-шлюзах на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей относительно смежных помещений (коридоров, холлов), а также в тамбур-шлюзах, отделяющих помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок и от помещений иного назначения, в лифтовых холлах подземных и цокольных этажей, в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, и в помещениях безопасных зон:	1 - 180
2 - 130
3 - 120
4 - 150	
315.	При прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности "В" с пределами огнестойкости не менее:	1 - EI 60
2 - EI 30
3 - EI 150
4 - EI 120	
316.	При прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности "В" с пределами огнестойкости не менее:	1 - EI 60
2 - EI 30
3 - EI 150
4 - EI 120	
317.	При прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или Н3, а также в помещениях закрытых автостоянок для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности "В" с пределами огнестойкости не менее:	1 - EI 60
2 - EI 30
3 - EI 150
4 - EI 120	
318.	При прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности "В" с пределами огнестойкости не менее:	1 - EI 60
2 - EI 30
3 - EI 150
4 - EI 120	
319.	Следует ли предусматривать подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон системами приточной противодымной вентиляции:	1 - да
2 - нет
3 - определяется заданием на проектирование
4 - по усмотрению проектной организации	
320.	Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее:	1 - EI 120
2 - EI 60
3 - EI 15
4 - EI 45	
321.	Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже _____ м от уровня пола и шириной не менее _____ м:	1 - 2,7; 1,6
2 - 2,2; 1,4
3 - 2,5; 1,6
4 - 2,7; 1,4	
322.	С каким интервалом следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях для естественного проветривания коридоров при пожаре:	1 - 15 м
2 - 60 м
3 - 30 м
4 - 25 м	
323.	Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м:	1 - 0,34
2 - 0,24
3 - 0,22
4 - 0,28	
324.	При устройстве открытой отступки с толщиной стенки печи 120 мм расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до незащищенной от возгорания стены или перегородки должно составлять:	1 - 260 мм
2 - 320 мм
3 - 380 мм
4 - 500 мм	
325.	При устройстве открытой отступки с толщиной стенки печи 120 мм расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до защищенной от возгорания стены или перегородки должно составлять:	1 - 200 мм
2 - 320 мм
3 - 380 мм
4 - 500 мм	
326.	При устройстве закрытой отступки с толщиной стенки печи 120 мм расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до незащищенной от возгорания стены или перегородки должно составлять:	1 - 200 мм
2 - 320 мм
3 - 380 мм
4 - 500 мм	
327.	При устройстве закрытой отступки с толщиной стенки печи 120 мм расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до защищенной от возгорания стены или перегородки должно составлять:	1 - 200 мм
2 - 260 мм
3 - 380 мм
4 - 500 мм	
328.	При устройстве открытой отступки с толщиной стенки печи 65 мм расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до незащищенной от возгорания стены или перегородки должно составлять:	1 - 200 мм
2 - 320 мм
3 - 380 мм
4 - 500 мм	
329.	При устройстве открытой отступки с толщиной стенки печи 65 мм расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до защищенной от возгорания стены или перегородки должно составлять:	1 - 200 мм
2 - 260 мм
3 - 380 мм
4 - 500 мм	
330.	При устройстве закрытой отступки с толщиной стенки печи 65 мм расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до незащищенной от возгорания стены или перегородки должно составлять:	1 - 200 мм
2 - 260 мм
3 - 380 мм
4 - 500 мм	
331.	При устройстве закрытой отступки с толщиной стенки печи 65 мм расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до защищенной от возгорания стены или перегородки должно составлять:	1 - 200 мм
2 - 260 мм
3 - 380 мм
4 - 500 мм	
332.	Какой основной нормативный документ регламентирует нормы и правила проектирования внутреннего противопожарного водопровода:	1 - ФЗ N 123-ФЗ
2 - СП 8.13130.2020
3 - СП 5.13130.2009
4 - СП 10.13130.2020	
333.	Внутренний противопожарный водопровод требуется:	1 - в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных образовательных организаций (детских садах)
2 - в банях и саунах
3 - в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений
4 - в производственных и складских зданиях III-V степеней огнестойкости объемом более 5000 	
334.	Внутренний противопожарный водопровод подразделяется на:	1 - самостоятельный
2 - совмещенный
3 - общий
4 - местный	
335.	На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от наличия воды в питающих, транзитных и распределительных трубопроводах, стояках и опусках:	1 - заполненные
2 - водозаполненные
3 - незаполненные
4 - воздухазаполненные	
336.	На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от вида огнетушащего вещества:	1 - порошковый
2 - водяной
3 - водопенный
4 - комбинированый	
337.	Что из перечисленного относится к повысительным установкам ВПВ:	1 - гидропневматический бак
2 - пожарные насосы, питающиеся от пожарного резервуара
3 - водонапорный бак
4 - гидропневматический бак совместно с пожарными насосами	
338.	На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от способа подачи воды в трубопроводную сеть:	1 - не регламентируется
2 - с комбинированной разводкой
3 - c нижней разводкой
4 - c верхней разводкой	
339.	На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от назначения:	1 - транзитные
2 - вводные
3 - подающие
4 - распределительные
5 - стояки и опуски	
340.	На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от расхода диктующего ПК:	1 - среднерасходные
2 - малорасходные
3 - ВПВ с низким расходом
4 - ВПВ с высоким расходом	
341.	С каким расходом диктующего ПК ВПВ будет относиться к малорасходным:	1 - от 0,2 до 1,5 л/с включительно
2 - от 0,5 до 1,5 л/с включительно
3 - от 0,2 до 1,8 л/с включительно
4 - от 2,5 л/с включительно	
342.	С каким расходом диктующего ПК ВПВ будет относиться к среднерасходным:	1 - от 1,5 до 2,5 л/с включительно
2 - свыше 1,8 л/с
3 - свыше 2,5 л/с
4 - свыше 1,5 л/с	
343.	Верно ли утверждение, что в зданиях, сооружениях допускается комбинировать варианты ВПВ:	1 - верно
2 - неверно
3 - не регламентируется
4 - только для производственных зданий и сооружений	
344.	Должна ли проектная организация кроме проектной и/или рабочей документации на ВПВ подготовить гидравлические схемы для размещения в насосной станции, схему противопожарного водоснабжения и схему обвязки насосов:	1 - нет
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - по заданию на проектирование	
345.	Верно ли утверждение, что расход огнетушащего вещества определяется из расчета на один пожар для максимального по площади пожарного отсека объекта защиты:	1 - на усмотрение проектной организации
2 - определяется по заданию на проектирование
3 - неверно
4 - верно	
346.	Какой/какие способы включения пожарных насосов должны быть предусмотрены в ВПВ:	1 - автоматическое включение пожарных насосов
2 - ручное включение (местное включение) пожарных насосов из насосной станции
3 - дистанционное включение пожарных насосов
4 - все выше перечисленное	
347.	Откуда допускается предусматривать дистанционное включение насосов ВПВ:	1 - из диспетчерского пункта либо пожарного поста
2 - от кнопок ручного пуска, установленных возле или внутри пожарных шкафов ВПВ
3 - от кнопок ручного пуска, установленных на расстоянии от пожарных шкафов не более чем на 15 м
4 - только из помещения пожарного поста	
348.	Количество стояков или опусков ВПВ, как и расстояние между пожарными шкафами, ПК определяется:	1 - только техническим заданием на проектирование
2 - радиусом действия одного пожарного крана из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения
3 - объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения тремя струями
4 - объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения двумя струями	
349.	В зданиях высотой 18 м и более или 6 этажей и более при ВПВ, объединенным с ХПВ, кольцевание трубопроводной сети должно производиться:	1 - сверху
2 - не допускается кольцевание
3 - не регламентируется
4 - снизу	
350.	Если ВПВ самостоятельный или совмещен с АУП, то кольцевание или закольцевание трубопроводной сети рекомендуется осуществлять:	1 - не допускается кольцевание
2 - не регламентируется
3 - снизу
4 - сверху	
351.	Не допускается использование ВПВ для ликвидации пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше:	1 - 220 В
2 - 380 В
3 - 1000 В
4 - 120 В	
352.	Сколько должна составлять продолжительность подачи воды из ПК-с для самостоятельного ВПВ:	1 - 120 мин
2 - 60 мин
3 - 90 мин
4 - 30 мин	
353.	Сколько должна составлять продолжительность подачи воды из ПК-с для ВПВ, совмещенного с АУП:	1 - 180 мин
2 - 150 мин
3 - равной продолжительности подачи воды АУП
4 - 120 мин	
354.	Сколько должна составлять продолжительность подачи воды из ПК-с для ВПВ, совмещенного с ХПВ или производственным водопроводом:	1 - 120 мин
2 - 60 мин
3 - 90 мин
4 - 30 мин	
355.	Продолжительность подачи воды из ПК-м при любых сочетаниях различных водопроводов должна приниматься не менее:	1 - 45 мин
2 - 90 мин
3 - 60 мин
4 - 30 мин	
356.	Какой нормативный документ регламентирует маркировку трубопроводов, проводов, кабелей и других соединяющих деталей и сборочных единиц ВПВ:	1 - СП 485.1311500
2 - СП 30.13330
3 - ГОСТ 12.2.003
4 - СП 8.13130	
357.	Какое минимальное количество патрубков для подключения мобильной пожарной техники должна иметь каждая зона ВПВ объекта защиты:	1 - на усмотрение проектной организации
2 - не менее одного
3 - не менее трех
4 - не менее двух	
358.	Опознавательная окраска технических средств ВПВ проводится в соответствии с:	1 - СП 485.1311500
2 - ГОСТ Р 12.4.026
3 - ГОСТ 12.2.003
4 - СП 8.13130	
359.	Где не допускается размещать ПК:	1 - на площадках отапливаемых лестничных клеток
2 - в вестибюлях
3 - в коридорах
4 - в незадымляемых лестничных клетках	
360.	Где не допускается размещать ПК:	1 - у выходов
2 - в вестибюлях
3 - в коридорах
4 - в безопасных зонах	
361.	При каких условиях допускается устанавливать два ПК на один пожарный стояк или опуск:	1 - в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф1.3, Ф2 - Ф5 с коридорами длиной до 10 м включительно
2 - в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф1.3, Ф2 - Ф5 с коридорами длиной свыше 10 м
3 - во всех случаях
4 - по решению проектной организации	
362.	Каким нормативным документом регламентируется исполнение пожарных шкафов:	1 - СП 8.13130
2 - СП 485.1311500
3 - ГОСТ 12.2.003
4 - ГОСТ Р 51844	
363.	В каких случаях допускается использовать ПК без пожарных шкафов:	1 - не регламентируется
2 - допускается использовать только в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 и при этом пожарные запорные клапаны должны быть опломбированы
3 - допускается использовать в помещениях, где допускается ограниченный контингент персонала и при этом пожарные запорные клапаны должны быть опломбированы
4 - допускается использовать во всех случаях	
364.	К чему запрещается монтировать пожарные запорные клапаны:	1 - к отводам от стояков или опусков;
2 - к стоякам или отводам кольцевого, или закольцованного трубопроводов в одно- и двухэтажных зданиях
3 - к транзитному трубопроводу
4 - все выше перечисленное	
365.	Допускается ли присоединение санитарно-технического и производственного оборудования к стоякам и опускам ВПВ:	1 - не допускается
2 - допускается
3 - допускается, но в определенных случаях
4 - на усмотрение проектной организации	
366.	На какой высоте следует устанавливать запорные клапаны ПК:	1 - 1,20+/-0,15 м от уровня пола
2 - 1,30+/-0,15 м от уровня пола
3 - 1,40+/-0,15 м от уровня пола
4 - 1,50+/-0,15 м от уровня пола	
367.	Ручной пожарный ствол при любом положении в пожарном шкафу не должен выходить за пределы высоты:	1 - от 1,0 до 2,0 м включительно
2 - от 1,2 до 2,5 м включительно
3 - от 0,5 до 1,5 м включительно
4 - от 1,0 до 1,5 м включительно	
368.	При установке спаренных ПК разница в высоте расположения может достигать:	1 - 0,50+/-0,30 м
2 - 0,35+/-0,30 м
3 - 0,35+/-0,15 м
4 - 0,55+/-0,15 м	
369.	При использовании ПК-с и ПК-м в качестве спаренных, где должен устанавливаться ПК-м относительно ПК-с:	1 - над ним
2 - не регламентируется
3 - под ним
4 - на одном уровне	
370.	Если пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам, то при расчетах ширину принимают равной:	1 - утроенной ширине помещения
2 - ширине помещения
3 - половине ширины помещения
4 - удвоенной ширине помещения	
371.	При использовании ПК-с реактивная сила струи должна быть не более:	1 - 150 Н
2 - 200 Н
3 - 300 Н
4 - 100 Н	
372.	При использовании ПК-м реактивная сила струи должна быть не более:	1 - 150 Н
2 - 200 Н
3 - 300 Н
4 - 100 Н	
373.	Расчетное гидростатическое давление (без допущений) ВПВ, совмещенного с ХПВ, на отметке наиболее низко расположенных приборов ХПВ не должно превышать:	1 - 0,55 Мпа
2 - 0,35 Мпа
3 - 0,45 Мпа
4 - 0,40 Мпа	
374.	Расчетное гидростатическое давление в самостоятельном ВПВ на отметке наиболее низко расположенного ПК не должно превышать:	1 - 0,4 Мпа
2 - 0,5 Мпа
3 - 0,6 Мпа
4 - 0,3 Мпа	
375.	ПК-с должен быть укомплектован пожарным запорным клапаном в соответствии с:	1 - ГОСТ Р 53278
2 - ГОСТ Р 51049
3 - ГОСТ Р 53279
4 - ГОСТ Р 53331	
376.	ПК-с должен быть укомплектован пожарным рукавом в соответствии с:	1 - ГОСТ Р 53278
2 - ГОСТ Р 51049
3 - ГОСТ Р 53279
4 - ГОСТ Р 53331	
377.	ПК-с должен быть укомплектован соединительными головками в соответствии с:	1 - ГОСТ Р 53278
2 - ГОСТ Р 51049
3 - ГОСТ Р 53279
4 - ГОСТ Р 53331	
378.	ПК-с должен быть укомплектован ручным пожарным стволом в соответствии с:	1 - ГОСТ Р 53278
2 - ГОСТ Р 51049
3 - ГОСТ Р 53279
4 - ГОСТ Р 53331	
379.	Длина пожарного рукава не должна превышать:	1 - 19 м
2 - 20 м
3 - 21 м
4 - 22 м	
380.	Длина полужесткого рукава на рукавной катушке должна составлять не менее:	1 - 20 м
2 - 21 м
3 - 22 м
4 - 19 м	
381.	В каких случаях между пожарным клапаном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм или регуляторов давления, снижающих избыточное давление:	1 - при давлении у ПК более 0,2 МПа
2 - при давлении у ПК более 0,45 МПа
3 - при давлении у ПК более 0,55 МПа
4 - при давлении у ПК более 0,65 МПа	
382.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в многоквартирных жилых домах, общежитиях и гостиницах квартирного типа при количестве этажей от 12 до 16 включительно (или при высоте здания от 30 до 50 м включительно) при общей длине коридора до 10 м включительно):	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с
4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с	
383.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в многоквартирных жилых домах, общежитиях и гостиницах квартирного типа при количестве этажей от 12 до 16 включительно (или при высоте здания от 30 до 50 м включительно) при общей длине коридора свыше 10 м):	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с
4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с	
384.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в многоквартирных жилых домах, общежитиях и гостиницах квартирного типа при количестве этажей свыше 16 до 25 включительно (или при высоте здания свыше 50 до 75 м включительно):	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с
4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с	
385.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях коридорного и не коридорного типа: административно-бытовые, общественные, коммунального обслуживания, банки, конторы, офисы, гостиницы при количестве этажей от 6 до 10 включительно (или при высоте здания от 18 до 30 м включительно):	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с
4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с	
386.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях коридорного и не коридорного типа: административно-бытовые, общественные, коммунального обслуживания, банки, конторы, офисы, гостиницы при количестве этажей свыше 10 до 16 включительно (или при высоте здания свыше 30 до 50 м включительно):	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с
4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с	
387.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа при количестве этажей до 3 включительно (или при высоте здания до 8 м включительно):	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с
4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с	
388.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа при количестве этажей свыше 3 (или при высоте здания свыше 8 м)	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с
4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с	
389.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков и других подобных учреждений с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях при вместимости зрительного зала до 300 мест включительно:	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с
4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с	
390.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков и других подобных учреждений с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях при вместимости зрительного зала более 300 мест:	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с
4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с	
391.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях библиотек и архивов, спортивных сооружений, лабораторных, мастерских, книгохранилищ с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях высотой до 50 м включительно при общей площади до 2,5  включительно:	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с
4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с	
392.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях библиотек и архивов, спортивных сооружений, лабораторных, мастерских, книгохранилищ с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях высотой до 50 м включительно при общей площади свыше 2,5 :	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с
4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с	
393.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях музеев, выставочных залов, танцевальных залов и других подобных учреждений в закрытых помещениях, зданиях организаций торговли при количестве этажей до 3 включительно (или при высоте здания до 8 м включительно):	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с
4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с	
394.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях музеев, выставочных залов, танцевальных залов и других подобных учреждений в закрытых помещениях, зданиях организаций торговли при количестве этажей более 3 (или при высоте здания до 28 м включительно):	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с
4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с	
395.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях общежитий коридорного типа при количестве этажей до 10 включительно (или при высоте здания до 28 м включительно):	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с
4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с	
396.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях общежитий коридорного типа при числе этажей свыше 10 до 16 включительно (или при высоте здания свыше 28 м):	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с
4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с	
397.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости I, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 :	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с
4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с	
398.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости I, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 :	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с
4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с	
399.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости III, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 :	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с
4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с	
400.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости III, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 :	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с
4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с	
401.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости III, категорией по пожарной опасности Г, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 :	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с
4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с	
402.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 :	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с
4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с	
403.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 :	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с
4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с	
404.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности В, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 :	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с
4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с	
405.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности В, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 :	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с
4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с	
406.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности В, классом конструктивной пожарной опасности С3 и объемом до 150 :	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с
4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с	
407.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности В, классом конструктивной пожарной опасности С3 и объемом свыше 150 :	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 4 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с
4 - 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с	
408.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности Г, классом конструктивной пожарной опасности С3 и объемом свыше 150 :	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 4 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с
4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с	
409.	Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости V, категорией по пожарной опасности Г, классом конструктивной пожарной опасности С3 и объемом свыше 150 :	1 - 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
2 - 4 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с
3 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с
4 - 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с	
410.	Какая минимальная высота или какой минимальный радиус действия компактной части струи следует принимать в жилых, общественных и административных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м включительно:	1 - 10 м
2 - 16 м
3 - 8 м
4 - 6 м	
411.	Какая минимальная высота или какой минимальный радиус действия компактной части струи следует принимать в жилых зданиях высотой свыше 50 м:	1 - 10 м
2 - 16 м
3 - 8 м
4 - 6 м	
412.	Какая минимальная высота или какой минимальный радиус действия компактной части струи следует принимать в общественных, производственных и административных зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 :	1 - 10 м
2 - 16 м
3 - 8 м
4 - 6 м	
413.	При какой температуре применяется воздухозаполненный ВПВ:	1 - ниже 5°С
2 - ниже 10°С
3 - ниже 15°С
4 - ниже 7°С	
414.	Как должно происходить открытие запорных устройств, разделяющих заполненные и незаполненные водой трубопроводы ВПВ:	1 - автоматически, но допускается обеспечивать открытие пожарных запорных устройств от кнопок ручного пуска, установленных рядом или внутри пожарного шкафа
2 - автоматически, но допускается обеспечивать открытие пожарных запорных устройств от кнопок ручного пуска, установленных на расстоянии не более чем на 15 м от пожарного шкафа
3 - автоматически, но допускается обеспечивать открытие пожарных запорных устройств дистанционно с диспетчерского пункта или пожарного поста
4 - только автоматически	
415.	К запорному устройству, разделяющему трубопроводы ВПВ на заполненные и незаполненные водой, может быть присоединено такое количество ПК, чтобы общая вместимость незаполненных водой трубопроводов ВПВ не превышала _____  или время подачи воды в диктующий ПК не превышало _____ ч.	1 - 1; 0,5
2 - 2; 0,5
3 - 2; 1
4 - 0,25; 0,5	
416.	Допускается ли предусматривать устройство сухотруба в незадымляемых лестничных клетках:	1 - допускается, за исключением типа H1
2 - не допускается
3 - не допускается, за исключением типа H1
4 - не регламентируется	
417.	Какого диаметра необходимо предусматривать пожарные запорные клапаны в случае использования сухотрубов на лестничной клетке каждого этажа или полуэтажа, балкона или лоджии на стояке сухотруба DN 80:	1 - DN 50
2 - DN 80
3 - DN 65
4 - DN 60	
418.	Какому/каким нормативному/ым документу должен соответствовать типоразмер по номинальному диаметру пожарных запорных клапанов сухотрубов:	1 - ГОСТ Р 53331
2 - ГОСТ Р 53278
3 - ГОСТ Р 53279
4 - ГОСТ Р 51844	
419.	На какой высоте от пола должны располагаться пожарные запорные клапаны сухотрубов:	1 - 1,20+/-0,30
2 - 1,30+/-0,15
3 - 1,15+/-0,15
4 - 1,20+/-0,15	
420.	Для объектов защиты, оборудованных АУП, кроме производственных и складских зданий, должны применяться:	1 - не регламентируется
2 - ПК-м
3 - ПК-с
4 - ПК-м и ПК-с совместно	
421.	Для зданий высотой свыше 50 м ПК-м должны применяться совместно:	1 - с сухотрубом и ПК-с
2 - с ПК-с
3 - сухотрубом
4 - в зданиях высотой свыше 50 м запрещено применять ПК-м	
422.	На какой высоте от уровня пола следует останавливать рукавную катушку ПК-м:	1 - 1,25 +/-0,30
2 - 1,30+/-0,15
3 - 1,15+/-0,30
4 - 1,20+/-0,15	
423.	Какой из номинальных диаметров технических средств не входит в состав ПК-м:	1 - DN 35
2 - DN 40
3 - DN 10
4 - DN 5	
424.	Сколько должна составлять длина пожарного рукава ПК-м:	1 - не менее 20 м
2 - не менее 15 м
3 - не менее 25 м
4 - не менее 40 м	
425.	Какой суммарной массой должен ограничиваться пожарный рукав ПК-м заполненный водой:	1 - не более 15 кг
2 - не более 40 кг
3 - не более 25 кг
4 - не более 35 кг	
426.	Типоразмеры по длине пожарного рукава рекомендуются кратностью:	1 - 2,0 +/- 0,5 м
2 - 2,5 +/- 0,5 м
3 - 5,0 +/- 1 м
4 - 5,0 +/- 0,5 м	
427.	Ручной пожарный ствол ПК-м тонкораспыленной водой должен быть оборудован фильтром с размером сетки не более _____ от минимального линейного размера минимального выходного отверстия пожарного ствола:	1 - 70%
2 - 60%
3 - 80%
4 - 75%	
428.	Ручной пожарный ствол должен позволять формировать тонкораспыленную струю с углом распыления не менее:	1 - 15°
2 - 20°
3 - 30°
4 - 45°	
429.	Какая должна быть дальность пенной струи:	1 - не менее 6 м
2 - не менее 15 м
3 - не менее 10 м
4 - не менее 5 м	
430.	Объем пенообразователя должен быть рассчитан на тушение пожара в начальной стадии его возникновения в течение не менее:	1 - 30 мин
2 - 10 мин
3 - 15 мин
4 - 20 мин	
431.	Что из перечисленного должно быть нанесено на каждом пенном пожарном шкафу:	1 - тип пенообразователя
2 - назначение ПК: "Водопенный ПК"
3 - концентрация пенообразователя в растворе
4 - кратность пены
5 - дальность пенной струи	
432.	Допускается ли использовать в качестве пожарных насосных агрегатов погружные насосные агрегаты:	1 - допускается
2 - не допускается
3 - допускается, но в определенных случаях	
433.	Требуемое количество резервных насосных агрегатов в насосной установке ВПВ:	1 - не менее одного
2 - не менее двух
3 - не менее количества основных пожарных насосных агрегатов
4 - не более количества основных пожарных насосных агрегатов	
434.	К какой категории по степени обеспечения подачи воды следует относить пожарные насосы ВПВ:	1 - к III категории
2 - ко II категории
3 - к I категории
4 - не регламентируется	
435.	Время выхода пожарных насосных агрегатов с двигателями внутреннего сгорания (при автоматическом или ручном включении) на рабочий режим не должно превышать:	1 - 90 с
2 - 60 с
3 - 120 с
4 - 30 с	
436.	Минимальная температура в насосной станции должна быть не менее:	1 - 20°С
2 - 5°С
3 - 15°С
4 - 2 °С	
437.	Максимальная температура в насосной станции должна быть не более:	1 - 15 °С
2 - 20 °С
3 - 25 °С
4 - 35 °С	
438.	Рабочее и аварийное освещение в насосных станциях ВПВ следует принимать по:	1 - СП 8.13130
2 - СП 10.13130
3 - СП 6.13130
4 - СП 52.13330	
439.	При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать между узлами управления, между ними и стеной - не менее:	1 - 2 м
2 - 1 м
3 - 0,5 м
4 - 0,35 м	
440.	При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать между насосными агрегатами и стеной в заглубленных помещениях - не менее:	1 - 2 м
2 - 0,5 м
3 - 0,7 м
4 - 0,35 м	
441.	При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать между блочными (или модульными) насосными установками и стеной - не менее:	1 - 1 м
2 - 0,5 м
3 - 0,7 м
4 - 0,35 м	
442.	При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать между неподвижными выступающими частями иного оборудования - не менее:	1 - 1 м
2 - 0,5 м
3 - 0,7 м
4 - 0,35 м	
443.	При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать перед распределительным электрическим щитом - не менее:	1 - 2 м
2 - 0,5 м
3 - 0,7 м
4 - 0,35 м	
444.	Какое минимальное количество выведенных наружу патрубков должна иметь насосная станция ВПВ:	1 - не регламентируется
2 - не менее двух
3 - не менее четырех
4 - не менее трех	
445.	Выведенные наружу патрубки с соединительными головками от насосной станции ВПВ должны иметь диаметр:	1 - DN 110
2 - DN 90
3 - DN 80
4 - DN 60	
446.	Место вывода на фасад патрубков насосной станции ВПВ с соединительными головками должно быть удобным для установки не менее двух пожарных автомобилей и располагаться на высоте:	1 - 1,35 +/-0,30 м
2 - 1,50+/-0,15 м
3 - 1,30+/-0,15 м
4 - 1,35+/-0,15 м	
447.	На каком расстоянии от пожарных гидрантов допускается предусматривать место вывода на фасад патрубков насосной станции ВПВ с соединительными головками:	1 - не более 250 м
2 - не более 200 м
3 - не более 100 м
4 - не более 150 м	
448.	С каким максимальным объемом допускается размещать расходные емкости с жидким топливом, бензином в помещениях класса конструктивной пожарной опасности К0, отделенных от машинного зала конструкциями с пределом огнестойкости не менее REI 150:	1 - 200 л
2 - 150 л
3 - 250 л
4 - 500 л	
449.	С каким максимальным объемом допускается размещать расходные емкости с жидким топливом, дизелем в помещениях класса конструктивной пожарной опасности К0, отделенных от машинного зала конструкциями с пределом огнестойкости не менее REI 150:	1 - 200 л
2 - 150 л
3 - 250 л
4 - 500 л	
450.	Пожарные насосные агрегаты и модульные насосные агрегаты должны быть установлены на фундамент, масса которого должна соответствовать требованиям технической документации на данные изделия. При отсутствии этих сведений масса фундамента должна не менее чем в _____ раза/раз превышать массу насосных агрегатов или модульных насосных агрегатов.	1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 - 5	
451.	Какое необходимо количество входных всасывающих трубопроводов к насосной установке ВПВ:	1 - на усмотрение проектной организации
2 - не менее четырех
3 - не менее трех
4 - не менее двух	
452.	Какое необходимо количество входных напорных трубопроводов к насосной установке ВПВ:	1 - на усмотрение проектной организации
2 - не менее четырех
3 - не менее трех
4 - не менее двух	
453.	В случае когда количество узлов управления не превышает трех, а количество пожарных кранов менее тринадцати, то количество входных напорных трубопроводов к насосной установке может быть уменьшено до:	1 - на усмотрение проектной организации
2 - трех
3 - одного
4 - двух	
454.	Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу с уклоном не менее:	1 - 0,002
2 - 0,005
3 - 0,02
4 - 0,05	
455.	Где необходимо предусмотреть запорные устройства ВПВ:	1 - в пожарных насосных установках
2 - на каждом вводе ВПВ
3 - внизу стояков и опусков для слива из них воды
4 - в водомерных узлах	
456.	Верно ли утверждение, что в ВПВ, совмещенном с ХПВ при наличии у водомерного узла запорных устройств, запорные устройства на вводе допускается не предусматривать:	1 - верно
2 - неверно
3 - верно, если на водомерном узле предусмотрена байпасная линия с электромагнитным клапаном
4 - на усмотрение проектной организации	
457.	Трубопроводную арматуру для ВПВ, совмещенного с ХПВ, следует устанавливать согласно проектному значению рабочего давления, но не менее:	1 - 0,5 Мпа
2 - 0,05 Мпа
3 - 0,06 Мпа
4 - 0,6 Мпа	
458.	Верно ли утверждение, что трубопроводы установок водяного пожаротушения, ВПВ, производственного и хозяйственно-питьевого водопроводов до пожарных насосных установок могут быть общими:	1 - верно
2 - неверно	
459.	Трубопроводы с номинальным диаметром менее DN 50 должны прокладываться без перекосов, с уклоном в сторону спуска воды, равным не менее:	1 - 0,05
2 - 0,001
3 - 0,01
4 - 0,005	
460.	Трубопроводы с номинальным диаметром DN 50 и более должны прокладываться без перекосов, с уклоном в сторону спуска воды, равным не менее:	1 - 0,05
2 - 0,001
3 - 0,01
4 - 0,005	
461.	Расстояние между трубопроводом и стенами строительных конструкций должно составлять не менее:	1 - 0,01 м
2 - 0,02 м
3 - 0,002 м
4 - 0,05 м	
462.	Крепление трубопроводов и оборудования ВПВ при их монтаже следует осуществлять в соответствии с требованиями	1 - СП 485.1311500
2 - СП 75.13330
3 - СП 10.13130
4 - СП 8.13130	
463.	В случае прокладки трубопроводов через гильзы и пазы конструкций здания расстояние между опорными точками должно составлять не более _____ м без дополнительных креплений	1 - 5
2 - 6
3 - 3
4 - 2	
464.	Трубопроводы должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом в соответствии с требованиями:	1 - СП 485.1311500
2 - СП 75.13330
3 - СП 10.13130
4 - СП 8.13130	
465.	Уплотнения должны быть выполнены в соответствии с требованиями _____ из негорючих материалов, обеспечивающих нормируемый предел огнестойкости ограждающих конструкций:	1 - СП 485.1311500
2 - СП 75.13330
3 - СП 10.13130
4 - СП 8.13130	
466.	В соответствии с каким/какими нормативным/ми документом/ами, как правило, должны использоваться стальные трубы со сварными и фланцевыми соединениями:	1 - ГОСТ 10704
2 - ГОСТ 3262
3 - ГОСТ 8732
4 - ГОСТ 8734	
467.	В соответствии с каким/какими нормативным/ми документом/ами, как правило, должны использоваться стальные трубы со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями:	1 - ГОСТ 10704
2 - ГОСТ 3262
3 - ГОСТ 8732
4 - ГОСТ 8734	
468.	Трубопроводы пенных ВПВ следует проектировать из оцинкованных стальных труб по:	1 - ГОСТ 10704
2 - ГОСТ 3262
3 - ГОСТ 8732
4 - ГОСТ 8734	
469.	Трубопроводные разъемные муфты могут применяться для труб диаметром не более:	1 - DN 250 включительно
2 - DN 200 включительно
3 - DN 150 включительно
4 - DN 100 включительно	
470.	Монтаж стальных трубопроводов следует осуществлять в соответствии с требованиями:	1 - СП 485.1311500
2 - СП 75.13330
3 - СП 10.13130
4 - СП 8.13130	
471.	Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 18 должно составлять:	1 - не менее 2,5 м
2 - не менее 3 м
3 - не менее 3,5 м
4 - не менее 4 м	
472.	Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 25 должно составлять:	1 - не менее 2,5 м
2 - не менее 3 м
3 - не менее 3,5 м
4 - не менее 4 м	
473.	Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 32 должно составлять:	1 - не менее 2,5 м
2 - не менее 3 м
3 - не менее 3,5 м
4 - не менее 4 м	
474.	Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 40 должно составлять:	1 - не менее 2,5 м
2 - не менее 3 м
3 - не менее 3,5 м
4 - не менее 4 м	
475.	Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 45 должно составлять:	1 - не менее 4,5 м
2 - не менее 5 м
3 - не менее 6 м
4 - не менее 7 м	
476.	Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 57 должно составлять:	1 - не менее 4,5 м
2 - не менее 5 м
3 - не менее 6 м
4 - не менее 7 м	
477.	Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 108 должно составлять:	1 - не менее 4,5 м
2 - не менее 5 м
3 - не менее 6 м
4 - не менее 7 м	
478.	Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 140 должно составлять:	1 - не менее 4,5 м
2 - не менее 5 м
3 - не менее 6 м
4 - не менее 7 м	
479.	Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 152 должно составлять:	1 - не менее 5 м
2 - не менее 6 м
3 - не менее 7 м
4 - не менее 8 м	
480.	Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 159 должно составлять:	1 - не менее 5 м
2 - не менее 6 м
3 - не менее 7 м
4 - не менее 8 м	
481.	Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 219 должно составлять:	1 - не менее 5 м
2 - не менее 6 м
3 - не менее 7 м
4 - не менее 9 м	
482.	Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 273 должно составлять:	1 - не менее 5 м
2 - не менее 6 м
3 - не менее 7 м
4 - не менее 9 м	
483.	Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 325 должно составлять:	1 - не менее 5 м
2 - не менее 6 м
3 - не менее 7 м
4 - не менее 9 м	
484.	Огнестойкость коробов, каналов или штробов ВПВ должна быть не ниже:	1 - EI 30
2 - EI 45
3 - EI 15
4 - не регламентируется	
485.	Расстояние в свету между пересекающимися неметаллическими трубами ВПВ и стальными трубами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее:	1 - 150 мм
2 - 15 мм
3 - 50 мм
4 - 20 мм	
486.	При прокладке неметаллических трубопроводов вблизи труб отопления или горячего водоснабжения они должны прокладываться ниже с расстоянием в свету между ними не менее:	1 - 0,3 м
2 - 0,1 м
3 - 0,4 м
4 - 0,2 м	
487.	Опознавательная окраска или цифровое обозначение металлических трубопроводов ВПВ должны соответствовать:	1 - ГОСТ 8732
2 - ГОСТ 8734
3 - ГОСТ 14202
4 - ГОСТ 12.4.026	
488.	Каким должен быть цвет неметаллических трубопроводов ВПВ:	1 - серым
2 - сигнально зеленым
3 - красным
4 - сигнально синим	
489.	Высота маркировочных надписей на трубопроводах (согласно гидравлической схеме) должны соответствовать требованиям:	1 - ГОСТ 14202
2 - ГОСТ 12.4.026
3 - ГОСТ 8732
4 - ГОСТ 8734	
490.	Чему будет равняться, в общем случае, расстояние между ПК, если объектом защиты является общественное здание высотой до 50 м, высота помещений составляет 3,5 м, ширина 5 м, длина пожарного рукава 20 м, пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам: (ответ округлите до целого числа в меньшую сторону):

	1 - 23 м
2 - 34 м
3 - 24 м
4 - 33 м	
491.	Чему будет равняться, в общем случае, расстояние между ПК, если объектом защиты является общественное здание высотой до 50 м, высота помещений составляет 4 м, ширина 7 м, длина пожарного рукава 20 м, пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам: (ответ округлите до целого числа в меньшую сторону):

	1 - 23 м
2 - 34 м
3 - 24 м
4 - 33 м	
492.	Чему будет равняться, в общем случае, расстояние между ПК, если объектом защиты является общественное здание высотой до 50 м, высота помещений составляет 6 м, ширина 3 м, длина пожарного рукава 20 м, пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам: (ответ округлите до целого числа в меньшую сторону):

	1 - 23 м
2 - 34 м
3 - 21 м
4 - 33 м	
493.	Чему будет равняться, в общем случае, расстояние между ПК, если объектом защиты является общественное здание высотой свыше 50 м, высота помещений составляет 4 м, ширина 7 м, длина пожарного рукава 20 м, пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам: (ответ округлите до целого числа в меньшую сторону):

	1 - 23 м
2 - 34 м
3 - 25 м
4 - 33 м	
494.	Чему будет равняться, в общем случае, расстояние между ПК, если объектом защиты является общественное здание высотой свыше 50 м, высота помещений составляет 6 м, ширина 10 м, длина пожарного рукава 20 м, пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам: (ответ округлите до целого числа в меньшую сторону):

	1 - 23 м
2 - 34 м
3 - 25 м
4 - 33 м	
495.	Чему будет равняться, в общем случае, расстояние между ПК, если объектом защиты является общественное здание высотой свыше 50 м, высота помещений составляет 8 м, ширина 7 м, длина пожарного рукава 20 м, пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам: (ответ округлите свыше целого числа в меньшую сторону):

	1 - 21 м
2 - 34 м
3 - 25 м
4 - 33 м	
496.	Чему будет равняться, в общем случае, расстояние между ПК, если объектом защиты является общественное здание высотой свыше 50 м, высота помещений составляет 8 м, ширина 25 м, длина пожарного рукава 20 м, пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам: (ответ округлите до целого числа в меньшую сторону):

	1 - 21 м
2 - 34 м
3 - 25 м
4 - 18 м	
497.	"Помещение с мокрыми процессами", это:	1 - помещение с влажностью внутреннего воздуха свыше 85% при температуре от 12 до 24°С, а также с влажностью внутреннего воздуха свыше 60% при температуре свыше 26°С
2 - помещение с влажностью внутреннего воздуха свыше 85% при температуре от 12 до 24°С, а также с влажностью внутреннего воздуха свыше 70% при температуре свыше 26°С
3 - помещение с влажностью внутреннего воздуха свыше 75% при температуре от 12 до 24°С, а также с влажностью внутреннего воздуха свыше 60% при температуре свыше 24°С
4 - помещение с влажностью внутреннего воздуха свыше 80% при температуре от 16 до 26°С, а также с влажностью внутреннего воздуха свыше 70% при температуре свыше 24°С	
498.	Какие из перечисленных помещений следует защищать Системой пожарной сигнализации:	1 - помещения с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов
2 - помещения категории В4 в зданиях класса Ф3.5
3 - помещения тамбуров и тамбур-шлюзов
4 - помещения чердаков в
зданиях класса Ф4.1	
499.	Если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУП, составляет _____ и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом АУП:	1 - 35%
2 - 50%
3 - 30%
4 - 40%	
500.	Оборудование системами противопожарной защиты помещений автозаправочных станций следует осуществлять в соответствии с положениями:	1 - СП 12.13130
2 - СП 484.1311500
3 - СП 156.13130
4 - СП 486.1311500	
501.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более:	1 - нет
2 - да, независимо от площади и этажности
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека 100  и более	
502.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания складов категории В по пожарной опасности высотой два этажа и более:	1 - нет
2 - да, независимо от площади и этажности
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека 300  и более	
503.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа подземные, надземные высотой 2 этажа и более:	1 - нет
2 - да, независимо от площади и этажности
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека 3000  и более	
504.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 5500 :	1 - нет
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека более 7000 	
505.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 13300 :	1 - нет
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 7000 	
506.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 3500 	1 - нет
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека более 3600 	
507.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 15500 :	1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 3700 	
508.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 3600 :	1 - нет
2 - Да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека более 5000 	
509.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 3500 :	1 - нет
2 - Да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека более 3600 	
510.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 3600 :	1 - нет
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека более 5000 	
511.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 3800 :	1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 3700 	
512.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 1500 :	1 - нет
2 - только при общей площади пожарного отсека менее 1000 
3 - на усмотрение проектной организации
4 - Да	
513.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 2500 :	1 - нет
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека более 5000 	
514.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 2500 :	1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 2200 	
515.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С2 общей площадью пожарного отсека 700 м 2:	1 - нет
2 - только при общей площади пожарного отсека менее 500 
3 - на усмотрение проектной организации
4 - Да	
516.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С2 общей площадью пожарного отсека 1000 :	1 - нет
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека более 2000 	
517.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С2 общей площадью пожарного отсека 1200 :	1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 1100 м 2	
518.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации многоквартирные жилые здания общей площадью пожарного отсека 3500 :	1 - нет
2 - да, не зависимо от площади
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 3600 	
519.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации жилые здания высотой более 75 м:	1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 50000 	
520.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации специализированные дома, дома-интернаты для престарелых и инвалидов:	1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации
2 - да, независимо от площади
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 5000 	
521.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общежитий квартирного типа (Ф1.3):	1 - нет
2 - да, независимо от площади
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 5000 	
522.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания гостиниц и общежитий не квартирного типа, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (класса функциональной пожарной опасности Ф1.2):	1 - нет
2 - да, при высоте менее 30 м
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 1000 	
523.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общественного назначения из легких металлических конструкций (IV-V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 500 :	1 - нет
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 400 	
524.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания общественного назначения из легких металлических конструкций (IV-V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 1500 :	1 - нет
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека более 2500 	
525.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общественного назначения из легких металлических конструкций (IV-V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 1500 :	1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 900 	
526.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания административно-бытового назначения из легких металлических конструкций (IV-V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 500 :	1 - нет
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 300 	
527.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания административно-бытового назначения из легких металлических конструкций (IV-V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 2500 :	1 - нет
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека более 3500 	
528.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания административно-бытового назначения из легких металлических конструкций (IV-V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 2500 :	1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 1300 	
529.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общественного и административно-бытового назначения:	1 - нет
2 - да, независимо от площади и этажности
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 200 	
530.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания и сооружения по переработке и хранению зерна:	1 - нет
2 - да, независимо от площади и этажности
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 400 	
531.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации отдельно стоящие (не пристроенные к другим зданиям) в сельских населенных пунктах магазины продовольственных товаров, аптеки, фельдшерско-акушерские пункты:	1 - нет
2 - да, независимо от площади и этажности
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 400 	
532.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания пожарных депо:	1 - нет
2 - да, независимо от площади и количества пожарных автомобилей
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при количестве пожарных автомобилей 4 и более	
533.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания пожарных депо:	1 - нет
2 - да, независимо от площади и количества пожарных автомобилей
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при количестве пожарных автомобилей 8 и более	
534.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания общеобразовательных школ высотой более 4-х этажей, не считая верхнего технического этажа:	1 - нет
2 - да, независимо от площади
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека более 4000 	
535.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общеобразовательных школ высотой более 4-х этажей, не считая верхнего технического этажа:	1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 1300 	
536.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания специализированных предприятий торговли по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением расфасованного товара в таре емкостью не более 20 л):	1 - нет
2 - да, независимо от площади и этажности
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека более 400 	
537.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации одноэтажные здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов и общей площадью пожарного отсека 150 :	1 - нет
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 50 	
538.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения одноэтажные здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов и общей площадью пожарного отсека 250 :	1 – нет
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 500 	
539.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигналиазции одноэтажные здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов и общей площадью пожарного отсека 250 :	1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека менее 300 	
540.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения трехэтажные здания предприятий торговли:	1 - нет
2 - да, независимо от площади
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пожарного отсека более 400 	
541.	Каким действующим нормативным документом определяется высота зданий общественного и административного назначения:	1 - СП 8.13130.2020
2 - СП 4.13130.2013
3 - СП 1.13130.2009
4 - СП 1.13130.2020	
542.	Каким нормативным документом определяется высота здания класса функциональной пожарной опасности Ф5:	1 - СП 2.13130.2020
2 - СП 486.1311500.2020
3 - СП 1.13130.2020
4 - СП 4.13130.2013	
543.	Высота здания класса функциональной пожарной опасности Ф5 измеряется:	1 - разностью отметок верхнего и нижнего этажей
2 - от нулевой планировочной отметки здания до уровня наиболее отдаленной верхней части здания
3 - от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический, при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа
4 - от уровня поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене	
544.	Встроенные и встроенно-пристроенные административные помещения указанных зданий оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями при площади здания не более:	1 - 5500 
2 - 1500 
3 - 5000 
4 - 10000 	
545.	При какой площади здания допускается вместо СПС применять автономные дымовые пожарные извещатели:	1 - не более 100 
2 - не более 1000 
3 - не более 500 
4 - не более 50 	
546.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения кабельные сооружения электростанций (за исключением частично закрытых кабельных галерей, прокладываемых снаружи зданий, сооружений):	1 - нет
2 - да, независимо от площади
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади более 400 	
547.	При каком напряжении кабельных сооружений подстанций их необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения:	1 - 800 кВ и выше
2 - 500 кВ и выше
3 - 200 кВ и выше
4 - 300 кВ и выше	
548.	При каком напряжении кабельных сооружений подстанций их необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации:	1 - менее 800 кВ
2 - менее 400 кВ
3 - менее 500 кВ
4 - менее 200 кВ	
549.	При какой мощности трансформаторов кабельных сооружений подстанций глубокого ввода напряжением 110 - 220 кВ их необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения:	1 - 43 МВА и выше
2 - 53 МВА и выше
3 - 63 МВА и выше
4 - 73 МВА и выше	
550.	При какой мощности трансформаторов кабельных сооружений подстанций глубокого ввода напряжением 110 - 220 кВ их необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации:	1 - менее 23 МВА
2 - менее 43 МВА
3 - менее 53 МВА
4 - менее 63 МВА	
551.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения кабельные сооружения промышленных и общественных зданий объемом 250 :	1 - нет
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при объеме более 500 	
552.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации кабельные сооружения промышленных и общественных зданий объемом 50 :	1 - нет
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при объеме менее 30 	
553.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации закрытые галереи, эстакады для транспортирования лесоматериалов:	1 - нет
2 - да, независимо от длины
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при длине более 40 м	
554.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации пространства за подвесными потолками и между двойными полами при прокладке в них трубопроводов из материалов группы горючести Г2 - Г4 или с изоляцией из указанных материалов, независимо от массы данных материалов:	1 - нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, также выполняют функции системы пожарной сигнализации
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пространства менее 50 	
555.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения пространства за подвесными потолками и между двойными полами при прокладке в них трубопроводов из материалов группы горючести Г2 - Г4 или с изоляцией из указанных материалов, независимо от массы данных материалов:	1 - нет
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади пространства более 50 	
556.	При каком объеме горючей массы (литр на метр) необходимо защищать пространства за подвесными потолками и между двойными полами автоматическими установками пожаротушения:	1 - 1,5 и более
2 - 7 и более
3 - 8 и более
4 - 5 и более	
557.	При каком минимальном объеме горючей массы (литр на метр) необходимо защищать пространства за подвесными потолками и между двойными полами системой пожарной сигнализации:	1 - 7
2 - 1,5
3 - 2,5
4 - 1	
558.	При каком максимальном объеме горючей массы (литр на метр) необходимо защищать пространства за подвесными потолками и между двойными полами системой пожарной сигнализации:	1 - до 8
2 - до 5
3 - до 7
4 - до 1,5	
559.	Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике:	1 - ГОСТ IEC 664355-9-772-2011
2 - ГОСТ IEC 544332- 7-772-2020
3 - ГОСТ 332-7-772-2020
4 - ГОСТ IEC 60332-3- 22-2011	
560.	В каких случаях допускается не оборудовать пространства за подвесными потолками и между двойными полами автоматическими установками:	1 - при прокладке кабелей (проводов) с общим объемом горючей массы до 8 л на 1 м кабельной линии (электропроводки) за подвесными потолками
2 - при прокладке одиночных кабелей (проводов) для питания цепей освещения и организации
структурированной кабельной сети
3 - при прокладке трубопроводов из материалов группы горючести НГ и Г1
4 - при прокладке кабелей (проводов) в стальных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками	
561.	Требования пунктов 10.1 и 10.2 таблицы СП 486.1311500.2020 (с учетом примечания 2) по применению АУП (в зависимости от характеристик пожарной нагрузки) распространяются на пространства за подвесными потолками и между двойными полами, расположенные:	1 - в зданиях (помещениях), подлежащих в целом защите АУП
2 - в эвакуационных коридорах, холлах, фойе, вестибюлях зданий любого назначения
3 - в помещениях, рассчитанных на пребывание 50 и более человек
4 - в зданиях (помещениях) классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1	
562.	При какой площади помещений категории А и Б по взрывопожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) его необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения:	1 - 500  и более
2 - 200  и более
3 - 300  и более
4 - 400  и более	
563.	При какой площади помещений категории А и Б по взрывопожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) его необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации:	1 - менее 100 
2 - менее 300 
3 - менее 350 
4 - менее 200 	
564.	При какой площади помещения для хранения каучука, целлулоида и изделий из него, спичек, щелочных металлов, пиротехнических изделий его необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения:	1 - 50  и более
2 - 20  и более
3 - независимо от площади
4 - 100  и более	
565.	При какой площади помещения для хранения шерсти, меха и изделий из них; горючих материалов с малой (менее 3 ) насыпной плотностью (стационарных аэровзвесей); фото-, кино-, аудиопленки на горючей основе его необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения:	1 - 50  и более
2 - 20  и более
3 - независимо от площади
4 - 100  и более	
566.	При какой площади помещения охлаждаемых (холодильных) камер промышленных холодильников его необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации:	1 - 50  и менее
2 - 20  и менее
3 - независимо от площади
4 - 30  и менее	
567.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения производственные помещения категории А по взрывопожарной опасности с обращением только горючих газов (за исключением сжиженных горючих газов) при отсутствии иной пожарной нагрузки:	1 - нет
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади помещения более 50 	
568.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации производственные помещения категории А по взрывопожарной опасности с обращением только горючих газов (за исключением сжиженных горючих газов) при отсутствии иной пожарной нагрузки:	1 - нет
2 - да
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при объеме менее 30 	
569.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения маслоподвалы:	1 - нет
2 - да, независимо от площади
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади более 40 	
570.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения помещения высоковольтных испытательных залов экранированные горючими материалами:	1 - нет
2 - да, независимо от площади
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади более 40 	
571.	Какой нормативный документ регламентирует перечень помещений железнодорожного транспорта, обязательных к оборудованию автоматическими установками:	1 - СП 485.1311500.2020
2 - СП 486.1311500.2020
3 - СП 153.13130.2013
4 - СП 484.1311500.2020	
572.	Какой нормативный документ регламентирует перечень помещений и сооружений метрополитенов, обязательных к оборудованию автоматическими установками:	1 - СП 485.1311500.2020
2 - СП 120.13330.2012
3 - СП 153.13130.2013
4 - СП 484.1311500.2020	
573.	Какой нормативный документ регламентирует перечень производственных, складских, а также технических помещений для инженерного оборудования зданий и сооружений для обслуживания автомобилей, обязательных к оборудованию автоматическими установками:	1 - СП 364.1311500.2018
2 - СП 120.13330.2012
3 - СП 153.13130.2013
4 - СП 484.1311500.2020	
574.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации помещения производственного и складского назначения категории В4 по пожарной опасности, расположенные в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2:	1 - нет
2 - да, независимо от площади
3 - на усмотрение проектной организации
4 - только при общей площади более 60 	
575.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации чердаки в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2:	1 - нет
2 - да, независимо от площади
3 - только при площади более 30 
4 - только при площади более 60 	
576.	Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения помещения класса функциональной пожарной опасности Ф3.2, размещаемые в подвальных этажах:	1 - нет
2 - да, независимо от площади
3 - только при площади более 300 
4 - только при площади более 200 	
577.	Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации помещения детских дошкольных учреждений и организаций, встроенные в здания иного назначения:	1 - нет
2 - да, независимо от площади
3. - только при площади более 30 
4 - только при площади более 60 	
578.	Каким нормативным документом регламентируются дополнительные требования по защите помещений складов нефти и нефтепродуктов:	1 - СП 153.13130.2013
2 - СП 120.13330.2012
3 - СП 155.13130.2014
4 - СП 484.1311500.2020	
579.	Верно ли утверждение, что на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации допускается не применять АУП для помещения в целом, при условии, что помещение защищается автоматическими установками локального пожаротушения или автономными установками пожаротушения:	1 - верно
2 - неверно	
580.	Какого типа окрасочных камер с применением ЛВЖ и ГЖ необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения:	1 - только покрасочные камеры с активным водяным полом
2 - независимо от типа
3 - только покрасочные камеры с фронтальной завесой
4 - только покрасочные камеры с боковыми стенами	
581.	Какого типа сушильных камер (кроме камер с влажностью внутреннего воздуха свыше 60% при температуре свыше 24°С) необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения:	1 - только жидкостные камеры
2 - независимо от типа
3 - только радиационные камеры
4 - только кондуктивные камеры	
582.	При какой мощности необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения масляные силовые трансформаторы и реакторы с напряжением 500 кВ и выше:	1 - 100 МВА и выше
2 - независимо от мощности
3 - 63 МВА и выше
4 - 200 МВА и выше	
583.	При какой мощности необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения масляные силовые трансформаторы и реакторы с напряжением 220-330 кВ и выше:	1 - 100 МВА и выше
2 - независимо от мощности
3 - 63 МВА и выше
4 - 200 МВА и выше	
584.	При какой мощности необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения масляные силовые трансформаторы и реакторы с напряжением 110 кВ и выше, установленные у здания гидроэлектростанций, с единичной мощностью:	1 - 100 МВА и выше
2 - независимо от мощности
3 - 63 МВА и выше
4 - 200 МВА и выше	
585.	При каком объеме следует защищать масляные емкости для закаливания автоматическими установками пожаротушения:	1 - 10  и более
2 - 5  и более
3 - 4  и более
4 - 3  и более	
586.	Допускается ли вместо автоматических установок пожаротушения применять автономные установки пожаротушения:	1 - допускается
2 - не допускается